문서번호	시설관리과-28570
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이두영	이상연	10/28 박길영

북악터널배수지 유출 전동밸브

액츄레이터 점검 보고(2200mm)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부수도사업소

(시설관리과)

북악터널배수지 유출 전동액츄레이터 고장보고

북악터널배수지에 설치하여 사용중인 유출 전동액츄레이터에 이상이 있어 점검한 결과 마그네틱 스위치 코일이 소손되어 가동할 수 없었기에 수리코자 함.

□ 발생개요

◦ 발생일시 : 2014. 10. 24 10:00 경

◦ 고장내용

- 북악터널배수지 유출(2200mm) 전동액츄레이터 작동불가

◦ 북악터널배수지 현황

- 위    치 : 서대문구 홍제문2길 10앞(홍제3동 산1-189)

- 용    량 : 145,000㎥

- 급수구역 : 불광터널배수지 수계(2200mm)

- 전동밸브

· 제작사 : 모컨코리아

· 설치년도 : 1999. 6월,  제작년도 : 1998.11월

□ 점검결과

◦ 북악터널배수지 유출(2200mm) 전동액츄레이터는 평소 불광터널배수지 급수라인으로 열고 운영하고 있으나 항청소를 위하여 한지를 닫기 위해 전동밸브를 작동하였으나 닫히지 않아 점검한 결과 마그네틱 스위치 코일 및 릴레이보드가 파손되어 작동이 불가한 상태임.

□ 조치계획

◦ 북악터널배수지 유출(2200mm)는 항청소를 위해 닫아야 함으로 수동으로 작동하여 닫아놓은 상태로써

◦ 현재 전동밸브가 1999년에 설치된 제품으로 소손된 부품의 구입에 시간이 소요될 것으로 예상되나

◦ 항청소가 완료될때까지 1개월 기간이 소요됨으로 전문업체에 부품을 구하여 수리의뢰 하고자 함.

□ 행정사항

◦ 계약방법 : 소요예산이 약 40만원 정도로 금액이 소액으로 카드 결제로 처리하고자 함. 끝.