문서번호	물재생시설과-13716
결재일자	2014.10.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김태환		정훈모	10/28 이철해
협 조

제5회 물재생센터 소통한마당 개최결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

도시안전실 물재생시설과

제5회 물재생센터 소통한마당 개최결과

물재생센터 각종 배관 막힘현상 개선방안 강구를 위해 실시한 제5회 소통한마당 개최결과 보고임

□ 행사개요

❍ 일  시 : 2014.10.21(화) 15:00 ~ 17:00

❍ 장  소 : 중랑물재생센터 강당

❍ 참  석 : 물관리정책관, 4개 물재생센터, 상수도연구원 등 80명

❍ 진행순서

- 인사말씀 : 물재생시설과장

- 주제발표 : 물재생센터 배관막힘 개선방안(중랑센터)

- 토    론 : 발표주제에 대한 의견제시 및 센터별 사례 발표

- 전문가발표 : 실록산 영향 및 제거방법(에스시에스코리아 김종국 대표)

- 직원격려 및 강평 : 물재생시설과장

□ 행사내용

❍ 주제발표

- 슬러지 이송펌프 흡입배관, 원심탈수기 내부, 탈리액 배관 등 이송라인 전체에서 스트러바이트(Struvite [NH4MgPO4․6H2O]) 발생

- 스트러바이트 제거현황 : 슬러지 및 탈리액 이송배관(2개월 1회 제거, 수시점검), 원심탈수기(20일에 1회), 펌프 흡입배관(년1회) 등

- 슬러지 이송배관, 탈리액 배관 곡관부에 스트러바이트 발생 여부확인을 위해 점검구 설치 운영

- 스트러바이트가 많이 발생하는 수직관 부위에 PP비닐호스관으로 교체 및 스트러바이트 제거용 박스 설치

- 고농축슬러지 이송펌프를 주영펌프(저농도용)에서 모노펌프(고농도용)로 교체하여 배관막힘 개선

- 소화조 수위조절배관 드레인관 설치하여 막힘현상 예방

- 폴이테츠S 투입으로 막힘현상 억제 및 악취저감

❍ 전문가 발표

- 실록산(Siloxane)은 규소화합물의 일종으로 유기물을 함유함 규소와 산소 등이 실록산 결합(Si-O-Si)으로 연결된 화합물

- 실록산에 의한 피해는 소화가스 등을 이용하는 보일러, 발전기 등에서 발생

- 실록산 처리방법에는 활성탄 흡착, 이온교환수지흡착, 가스포집백, 흡수법 등이 있으며, 실용가능한 기술은 흡수법임

- 실록산 농도 측정결과 매립지는 1.9~21.2mg/㎥이며, 소화조는 11.8~51.4mg/㎥ 정도임

- 소화가스를 이용하는 시설은 시설 안정성, 경제성 등 종합적으로 검토하여 도입여부를 검토해야 함

*********

연번	센터	발표자	격려금	비고
1	중랑	이충기	10만원	발표자
2	난지	홍징의	10만원	토론자
3	탄천	황희철	10만원	토론자
4	서남	조영호	10만원	토론자

************************

□ 강평 및 마무리 말씀

❍ 물재생센터를 운영하다 보면 배관막힘 현상은 필연적으로 발생하는데, 센터별로 많은 노력을 하여 적절히 대처하고 있는 것으로 판단됨

❍ 최근 건조시설, 열병합발전 등 소화가스 활용도가 증가함에 따라 실록산에 대한 관심이 높은데, 전문가 등과 긴밀히 협조하여 해결방안 강구가 필요할 것으로 보임

❍ 각 센터에서는 금번 배관막힘 및 실록산 문제에 대해 긴밀히 협조하여 센터운영에 지장이 없도록 노력해 주기 바람

□ 행사사진

소통한마당 개최

주제발표

토  론

전문가발표

붙임 : 1. 주제발표(중랑센터) 및 전문가 발표자료 각 1부.

2. 소통한마당 격려현황 1부.  끝.