문서번호	정수과-3868
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		10/29 代정희중
협조
	주무관		윤현진

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2014. 10.

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2014년 10월 28일(화요일)                                1정수장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(09:00)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	18.87 ㎏/㎠
	수위(mmH2O)	1497 mmH2O	재고량 : 17,731kg
	액 압력(㎏/㎠)	18.87 ㎏/㎠
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	2호 ON
	기화기 온도(℃)	40.54
	GSU온도(℃)	7.60
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 : 0		2차측 : 0
	배관 누설여부	메인밸브 이상 없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 PUMP 가동상태	정상
	PSF 가동상태	정상
	토출 가스압(㎏/㎠)	0
시설 정비 및 특기 사항	■ 이산화탄소 투입중단 - 원수 2MIB 감소로 이산화탄소 투입중지(10/17 13:55) ■ 이산화탄소 용해수 펌프 이상으로 점검(정수시설과 이정원 팀장) - 펌프 이상으로 수리예정(흡입측 배관규경 확관 및 펌프 1,2호 수리 등) ■ 이산화탄소 용해수 펌프 흡입측 배관 구경확대공사 -기존 ∅80㎜ → ∅100㎜ (정수시설과 이정원팀장)
점 검 자	윤현진, 유덕종

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2014년 10월 28일(화요일)                                2정수장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(10:00)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	18.82㎏/㎠
	수위(mmH2O)	mmH2O	재고량 : kg
	액 압력(㎏/㎠)	18.82 ㎏/㎠
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	운휴중
	기화기 온도(℃)	운휴중
	GSU 온도(℃)	운휴중
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 : 0		2차측 : 0
	배관 누설여부	메인밸브 이상 없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 PUMP 가동상태	운휴중
	PSF 가동상태	운휴중
	토출 가스압(㎏/㎠)	0
시설 정비 및 특기 사항	■ 2정수장 고도정수처리시설 투입시험준비 중 ■ 신설 이산화탄소 점검결과 및 초저온탱크 김광수이사 합동점검(10. 13) 1. 이산화탄소 투입율제어 프로그램 추가요청 및 설치예정(대우건설) 2. 액량계 디지털게이지와 아날로그 게이지 오차발생 3. 기화기온도 설정치 높음(기준 40℃, 현재 51℃) 4. 압력조정기 후단 안전밸브 작동불량 이산화탄소 유출 5. 원격운전 안됨. 긴급차단밸브, 기화기 등 ■ 2014. 9. 15 2정수장 시험가동용으로 대우건설 이산화탄소 구입 (11,380㎏) ■ 2014. 10. 22 ~ 23 2정수장 이산화탄소 저장탱크내 적정 사용압력(17㎏/㎠)을 유지하기 위해 저장탱크 압력(22㎏/㎠)까지 상승 한 탱크내 기체를 대기중으로 방출할 수 없어 압력을 낮추기위해 바이패스로 1정수장, 기화기를 통해 착수정으로 이산화탄소 투입. - 압 력 : 18.61㎏/㎠(약 4.0㎏/㎠)떨어짐 - 1정수장 사용량 제어실 일보 기록 됨, 1정수장 이산화탄소 재고량은 변동없음. - 10월 22일 : 280㎏/day - 10월 23일 : 336㎏/day (15시 20분 co2 투입중지)
점 검 자	윤현진, 유덕종

끝.