문서번호	관리과-13116
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		김홍덕	10/30 채희정
협 조
	지방공업사무관대우			代차진영

제어시스템 운영체제 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

중랑물재생센터

(관리과)

제어시스템 운영체제 교체 계획

주요정보통신기반시설인 물재생공정 제어시스템의 사이버 보안 취약점이 발견되어 시스템 운영체제 교체 및 버전 상승에 따른 소프트웨어 업그레이드 실시로 안정적인 공정관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경

MS사 ‘윈도우XP’ 보안패치 지원중단 관련 보안대책 수립 요청(정보통신보안담당관-1790, ‘14.1.28)

2014년 주요정보통신기반시설 취약점 분석ㆍ평가 결과 ‘윈도우XP’ 기반 운영자 컴퓨터 보안 취약점에 대한 보호대책 수립 요청

Ⅱ		사업개요

기     간 : ‘14. 10. 30 ~ ’15. 1. 15

대     상 : 물재생공정 제어시스템 운영자 단말기(10대), ONS 단말기(4대)

교체내역

- 단말기 운영체제를 윈도우XP에서 보안이 강화된 윈도우7으로 교체

- 운영체제 교체에 따른 버전 상승으로 ‘제어시스템 OIS’ 및 ‘ONS Software Package’ 업그레이드 실시

- 노후 단말기 신규 교체 및 소프트웨어 업그레이드 실시

물재생공정 제어시스템 시설현황

설치 위치	시설명	설치 년도	수량(대)	기 종	운영체제	조치계획
						운영체제 Upgrade	소프트웨어 Upgrade	단말기 교체
중앙제어실	ONS #1	2007	1	HP xw4400	WIN XP		◯	◯
	ONS #2	2007	1	HP xw4400	WIN XP		◯	◯
	ONS #3	2007	1	HP xw4400	WIN XP		◯	◯
	ONS #4	2011	1	HP Z400	WIN XP	◯	◯
	POS #1	2011	1	HP Z400	WIN XP	◯	◯
	POS #2	2006	1	HP xw6200	WIN XP		◯	◯
	POS #3	2011	1	HP Z400	WIN XP	◯	◯
	POS #4	시설 현대화	1	HP Z400	WIN 7	해	당 없	음
#2 종 합 설비동	LOS #1	2006	1	HP xw6200	WIN XP		◯	◯
	LOS #2	2006	1	HP xw6200	WIN 2000		◯	◯
#3 유입동	LOS #3	2013	1	ATEC APSN MEP	WIN XP		◯	◯
원심탈수기동	LOS #4	2010	1	HP Z210	WIN XP	◯	◯
원심농축기동	LOS #5	2004	1	HP xw4400	WIN XP	고장으로	폐기 예정
#3 송풍실	LOS #6	2011	1	HP Z400	WIN XP	◯	◯
벨트탈수기동	LOS #7	2011	1	HP Z400	WIN XP	◯	◯
중랑천용수동	LOS #8	시설 현대화	1	HP Z400	WIN 7	해	당 없	음
	LOS #9	시설 현대화	1	HP Z420	WIN 7	해	당 없	음
벨트탈수기동	LOS #10	시설 현대화	1	HP Z400	WIN 7	해	당 없	음
자 양 펌프장	LOS #S	2007	1	HP xw4400	WIN XP		◯	◯

Ⅲ		세부조치계획

단말기 조치계획

- 윈도우 운영체제(윈도우 XP → 윈도우 7) 교체 : 6대

⇒ ONS(#4), POS(#1), POS(#3), LOS(#4), LOS(#6~7)

- 노후된 단말기 교체 : 8대

⇒ ONS(#1~3), POS(#2), LOS(#1~3), LOS(#S)

시스템 조치계획

- 운영 시스템(OIS) 업그레이드 : 10대

- ONS Software Package 업그레이드 : 4대

※ ONS(Open Network Server) : DB 서버에 수집된 Data를 운영자 단말기, 웹통합감시제어시스템, 영상감시장치(DLP)에 전송

※ POS, LOS : 현장설비 및 계측기를 자동제어ㆍ감시하는 단말기

※ OIS(Operator Interface Station) : 운영자가 제어시스템을 감시ㆍ제어하고 데이터를 전송하는 등 시스템과 상호 작용하는 소프트웨어

소요예산 : 129백만원 (VAT 포함)

- 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영, 재료비, 재료비

- 계약방법 : 수의계약

- 사   유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4호 타목(이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우)

Ⅳ		향 후 일 정

‘14. 10. 30 ~ ’14. 11. 14 : 계약심사 및 발주

‘14. 11. 17 ~ ’14. 12. 19 : 계약 및 납품

‘14. 12. 22 ~ ’15.  1. 15 : 현장별 단말기 교체 및 시스템 업그레이드

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.