문서번호	기획예산과-5997
결재일자	2013.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
박병수	조세연	전영석	김준기		08/28 김경호
협 조
	요금관리부장			이민승
	생산부장			박용철
	급수부장			이상홍
	시설관리부장			윤석우

2013년 상수도 추석 종합대책

2013. 8.

	상수도사업본부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

목    차

1.	추진개요	1
2.	분야별 세부 추진계획	2
	공사장 안전점검 계획	2
	상수도 시설물 안전점검	3
	취정수장 안전관리	5
	수돗물 안정급수 대책	8
	추석 종합상황실 운영	10
3.	행정사항	13

2013 추석 종합대책

〈추진기간 : 2013. 9. 13 ~ 2013. 9. 23〉

1		추 진 개 요

□ 전망 및 분석

○ 기상전망 : 이동성 고기압과 저기압의 영향을 받겠으며, 남서기류가 유입되면서 일시적으로 기온이 크게 오를 때가 있겠음. 기온은 평년보다 높겠으며, 강수량은 평년과 비슷하겠음

○ 우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 시민생활에 직결된 불편사항을 최소화하기 위해 각 분야에 대한 추석종합대책을 수립하여 추진하고자 함

□ 추진방향

○ 추석절 각종 재해 및 안전사고 예방

○ 수돗물 안정생산 및 공급으로 시민불편해소

□ 중점 추진사항

○ 공사장 및 상수도 시설물 안전점검

⁃ 본부 시행 공사장 6개소 및 배수지 가압장 안전점검 및 조치

○ 취․정수장 안전관리

○ 수돗물 안정 급수대책

※  추석절 급수수요 전망

구분	시설용량(만톤/일)	예상 수요량
		평균	최대
공급량(만톤/일)	435	314	333
가동률(%)		72.2	76.6

○ 추석 종합상황실 운영

⁃ 2013. 9.17(화) 18:00 ~ 9.23(월) 09:00, 7일간

2		분야별 세부 추진계획

공사장 안전점검 계획

□ 점검개요

○ 점 검 대 상 : 본부 시행 공사장 6개소(정수장 4개소, 배수지 등 2개소)

○ 점 검 기 간 : 2013. 9. 3(화) ∼ 9. 5(목), 3일간

○ 점검방법

⁃ 점검조 편성 : 6개조 13명(점검반 편성)

․ 구의 고도화 : 이태형, 이연창, 심찬석

․ 뚝도 고도화 : 조상덕, 강희권, 심찬석

․ 수서배수지 건설 : 이경훈, 이태형, 이연창

․ 올림픽대로 이중화 : 이경수, 이경훈, 심찬석

․ 암사 고도화 : 고신석, 변병수, 정연준

․ 강북 고도화 : 이용구, 최이영, 이승언

⁃ 『공사장안전관리 점검표』 의거 현장점검실시 : 현장 육안점검 및 서류점검

□ 중점 점검사항

○ 공사장 안전관리대책(구조물공사 안전사고, 화재예방 및 위험물 취급 등)

○ 타워크레인 및 항타기 등 중장비 안전관리 상태

○ 공사장 절 ․ 성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지대책

○ 절개지 사면에 대한 안전관리 상태

○ 현장 내 가스관 등 지하매설물 관리 상태

○ 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

○ 교통안내 및 안전시설 적정설치 및 교통 소통사항

○ 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

□ 기타

○ 비상연락망 정비

⁃ 공사현장 종사자 및 감리단 비상연락망 정비

⁃ 공사관련 유관기관 협조 및 비상연락체계 정비

⁃ 순찰활동 강화 및 순찰상황 일지 작성·기록 유지관리

○ 공사장 안전관리

⁃ 진행중인 주요 시설물에 대한 품질 및 안전관리대책

⁃ 굴착사면에 대한 사면보강 및 안전시설 설치

○ 안전시설 정비 및 추가 보완

⁃ 교통안내 표지판 설치 및 야간사고 대비 경광등 설치

⁃ 도로파손 및 요철구간 정비로 주민 및 차량통행 불편요인 제거

⁃ 굴착구간내 노출된 지하매설물에 대한 사전조사 및 안전조치

⁃ 현장내 각종 장비 및 자재 등 현장주변 정리

□ 행정사항

○ 책임감리원 및 현장대리인은 점검표에 의거 자체 점검을 실시하여 지적되는 사례가 없도록 사전 조치

○ 점검직원은 점검표 항목별로 점검 후 지적사항을 감리단에 통보 및 점검결과 제출

○ 책임감리원은 지적된 사항을 즉시 조치하고, 연휴기간 비상근무자 현황 및 그 결과를 사진첨부 2013. 9. 6(금)까지 시설과에 결과 보고

상수도 시설물 안전점검

		추진개요

□ 점검대상

○ 배수지 104개소, 가압장 196개소

구 분	배 수 지					가 압 장
	계	지역	1차	2차	3차	계	유․무인	증압
수 량	101	29	53	18	1	196	63	133

○ 한강 현수관로 7.6㎞, 하천 횡단관로 74개소

□ 점검 및 정비기간

○ 2013. 9. 13 ~ 9. 17(추석연휴 : 9.18~ 9.20)

□ 점검방법

○ 본부 및 사업소 합동점검 : 지역배수지, 한강 현수관로(추후 일정통보)

○ 사업소 자체점검  : 기타 배수지, 가압장, 하천 횡단관로

□ 점검계획 수립

○ 사업소별로 분야별 자체점검계획 수립

⁃ 가압장은 시설물관리 담당(구조물)과  기전팀(기전설비) 합동점검

○『인명사고 예방을 위한 공사장 및 시설물 특별안전관리대책』과 병행하여 취약시설을 중점적으로 점검

		중점 점검내용

□ 안전관리 분야

○ 시설안내 및 안전표지 정비․관리 여부

○ CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태 등

□ 시설물 분야

○ 배수지 상부, 점검통로 등 추락위험 장소에 안전난간 설치 여부

○ 배수지 현장배전반 등 전기시설 침수로 인한 감전재해 위험 여부

○ 시설물 점검 통로에 전기 시설 접촉으로 인한 감전가능 여부

○ 낙뢰 예방을 위한 피뢰시설(서지보호장치), 비상전원 등 설치 여부

○ 구조물내 우수 유입으로 인한 침수 및 수질오염 가능 여부

○ 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

□ 주변환경

○ 배수지 주변 절성토 사면, 옹벽 균열, 파손 여부

○ 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

○ 배수지 상단부에 설치된 체육시설 주변 환경상태

○ 시설물 휀스 및 울타리 파손, 도색 불량 상태

○ 기타 주변환경 저해요인 유무 여부

		행정사항

□ 점검결과 조치

○ 경미하거나 긴급한 정비 사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 즉시 보수

○ 보수에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고 및 급수에 지장이 없도록 응급조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검시행

□ 행정사항

○ 사업소별 자체 점검계획을 수립하여 시행하고, 점검 및 조치결과를 ’13. 9. 17(화)까지 시설관리과에서 수합 보고

○ 사업소와 긴급복구업체의 비상연락망을 확인하고 긴밀한 연락체계를 확보하여 사고 발생시 신속한 대응체제 구축

○ 배수지․가압장 순찰 철저 및 돌발 사고시 신속한 상황보고 체계 유지

취․ 정수장 안전관리

		추진개요

□ 전망 및 분석

○ 전망

(단위 : 만톤/일)

구 분	D-2		D-1		추 석		D+1		D+2
2011년	토	9/10	일	9/11	월	9/12	화	9/13	수	9/14
	336		314		296		313		341
2012년	금	9/28	토	9/29	일	9/30	월	10/01	화	10/02
	337		322		279		285		330
2013년(예상)	화	9/17	수	9/18	목	9/19	금	9/20	일	9/21
	333		319		289		297		330

○ 분석

⁃ 전년도에는 귀성객이 감소할 것으로 예상하여 수요량을 평상시에 근접하도록 생산 관리하여 시민생활 불편함이 없었음.

⁃ 2013년 추석연휴 수요량 전망

․전년도에 비해 귀성객이 증가할 것으로 예상되며, 연도별 일평균 생산량이 감소추세로 2013년 추석 연휴 예상 수요량은 최근 3년 평균값으로 예상함.

○ 일평균 생산량

구 분	2011년	2012년	2013년 7월말 기준
일평균 생산량	325만톤/일	322만톤/일	319만톤/일

⁃ 전년의 경우 : 일평균 322만톤/일 → 추석날 279만톤/일

※ 추석날이 평상시의 87% 수준임.

⁃ 전년대비 생산량 증․감 비교 : 일평균 생산량이 약간 감소함

⁃ 2012년 9월 기상현황

9/28일	9/29일	9/30일(추석)	10/1일	10/2일
평균기온:18.0℃ 최고기온:22.0℃ 최저기온:15.4℃ 강수량:13.5mm	평균기온:16.4℃ 최고기온:19.8℃ 최저기온:14.0℃ 일강수량:0.5mm	평균기온:16.2℃ 최고기온:21.0℃ 최저기온:12.0℃ 일강수량: -	평균기온:18.1℃ 최고기온:24.6℃ 최저기온:12.5℃ 일강수량: -	평균기온:19.3℃ 최고기온:24.9℃ 최저기온:14.3℃ 일강수량: -

□ 추진방향

○ 수돗물 안정공급으로 시민생활 불편 해소

○ 정수처리 강화로 수돗물에 대한 시민신뢰 회복

□ 중점 추진사항

○ 무단수, 무사고, 무정전으로 시민불편 해소

○ 건강하고 맛있는 수돗물 생산 및 안정공급

○ 취․정수장 수질점검 및 관리 강화

○ 상황대비 각 정수센터 필수 요원 지정 운영

○ 비상 연락체계 유지

○ 24시간 행정 기능 유지

		분야별 세부 추진계획

시설물 분야

□ 취․정수 시설물 안정운영

○ 분야별 점검반 편성 사전점검 및 예방조치

○ 정수지, 배수지 수위 변동을 모니터링하여 수요량 변동에 대처

□ 긴급복구체계 확립

○ 상황 발생에 대비한 대응태세 확립

○ 정전, 누수, 수질악화 등 긴급복구체계 매뉴얼 점검

○ 필수요원 및 긴급복구업체 상시 비상연락 출동태세 확립

□ 연휴기간 중 행정기능 유지

○ 순찰 및 경계강화

○ 사고 발생시 조기수습 및 보고체계 확립

○ 직원 및 유관기관 등 비상연락망 현행화

수질관리 분야

○ 취수장 및 정수센터 수질관리체계 강화

⁃ 오염물질 유입대비 취수장 순찰 및 수질자동계측기 감시 강화

⁃ 원수 수질에 따른 응집제 적정 투입 및  전·후 처리 잔류염소

⁃ 조류검사 및 이·취미 감시 강화(1회/일 이상 → 2회/일 이상)

⁃ 조류발생시 선제적 대응을 위한 팔당호 유입지점 수질조사(주 1회) 및 정수처리 강화

▸ 양수(북한강), 검천리(남한강), 광동교(경안천)

▸ 분말활성탄 투입 및 전염소에서 중염소로 전환 등

⁃ 정수센터 잔류염소 균등 유지(목표값 ±0.04㎎/ℓ)

기계설비 관리

○ 취․송수모터펌프 관리 철저

○ 비상배수 펌프작동상태 점검 관리

전기설비 관리

○ 수․배전 및 변전설비 관리

○ 중앙제어 및 감시설비 관리

⁃ 제어 알람 설정값 확인 및 프로그램 안정화 사전조치

○ 비상발전기 작동상태 점검관리

		행정사항

○ 현장조치 행동매뉴얼(상황별 위기관리 매뉴얼) 비치 활용

○ 전 직원에게 관련 교육 시행

○ 상황실에 자체 추진계획 및 대책 비치

○ 분야별 사전점검 및 조치시행 결과 보고 : 2013. 9. 10일

수돗물 안정 급수대책

□ 급수현황

○ 상수도 보급현황(2012.12.31 현재)

⁃ 총 인 구 : 10,442천명

⁃ 급수인구 : 10,442천명 (보급률 : 100% )

○ 상수도 시설현황

구분	정수 센터	배 수 지					가압장(개소)			배관현황(km)		비고
		계	지역	1차	2차	3차	계	유인	무인	송배수관	급수관
수량	6개소	101	29	55	19	1	196	8	188	10,346	3,362

□ 수돗물 공급현황 및 급수수요 전망

구 분	년도별	시설용량 (만톤/일)	평 균 생산량	공 급 현 황
				D-2	D-1	추석일	D+1	D+2
공급량 (만톤/일)	2010년	495	327	327	322	291	294	319
	2011년	435	325	336	314	296	313	341
	2012년	435	322	337	322	279	285	330
3년 평균				333	319	289	297	330

※ 3년 평균량으로 2013년 추석 연휴기간 예상수요량 산출

○ 추석 연휴기간 수돗물 공급현황(2010~2012년)

⁃ 2010년도에는 평균공급량의 약 88.9 ~ 100% 공급되었고,

⁃ 2011년도에는 평균공급량의 약 91.1 ~ 104.9% 공급되었고,

⁃ 2012년도에는 평균공급량의 약 86.6 ~ 104.6% 공급되었음.

○ 2013년 추석절 급수수요 전망

구분	시설용량 (만톤/일)	예상 수요량		비고
		평균	최대
공급량 (만톤/일)	435	314	333
가동률(%)		72.2	76.6

⁃ 금년도 추석절 급수 수요량은 최대 333만톤/일 예상되며 시설용량 대비 예상 가동률이 최대 76.6%로 수돗물 안정공급에 지장 없음

□ 추진계획

○ 정수장, 가압장 및 배수지 적정운영

⁃ 급수 수요량에 따른 모타펌프 탄력적 운영 및 송수관압 적정유지로 누수예방

⁃ 돌발상황 대비 배수지의 수위를 만수위 유지하여 운영

⁃ 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질점검 확행

○ 적수예방 조치 시행

⁃ 적수발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전퇴수 실시

○ 비상급수 체계 유지

⁃ 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

․ 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

⁃ 정수장 및 사업소 긴급복구업체 출동태세 확립

․ 연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

⁃ 비상급수차량 운영

․ 각 사업소에 배치되어 있는 급수차 점검 및 정비

※ 인근사업소에서 지원 요청 시 즉시 지원

․ 급수차 운전원은 비상시 즉시 출동할 수 있도록 조치(재택근무 등)

․ 차량 확보 : 급수차량 8대, 소방차 지원(관할 소방서와 협조)

○ 긴급 누수복구 체계 유지 - 8개 수도사업소

⁃ 기    간 : 2013. 9. 17(화) ～  9. 23(월) (7일간)

⁃ 근무인원 : 1일 68명(본부 4명, 수도사업소 8명씩 64명)

․ 본      부 : 누수복구담당 1명(자택대기), 당직 3명

․ 수도사업소 : 누수복구담당 1명(자택대기), 당직 3명, 업체 4명

⁃ 근무체계 확립

․ 누수사고에 즉시 대응할 수 있도록 24시간 복구체계 확립에 따른 추석  누수방지 자체 계획수립 시행

□ 행정사항

○ 각 수도사업소장 및 정수사업소장은 본 계획을 참조하여 자체 실정에 맞는 추석절 수돗물 안정급수 세부계획을 수립하여 시행.

추석 종합상황실 운영

		추진개요

□ 운영기간 : '13. 9. 17(화) 18:00 ～ 9.23(월) 09:00, 7일간

○ 추석 연휴 : 9.18(수) ~ 9.20(금), 3일간  ※ 추석 : 9. 19(일)

⁃ 근무시간 : 주간(09:00 ~ 18:00), 야간(18:00 ~ 익일 09:00)

○ 설치장소 : 상수도사업본부 당직실(☎3146-1590~3)

○ 운영방법 : 당직근무자가 상황실 기능유지

○ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 보고

		종합상황실 근무편성

□ 근무인원 : 주･야간 4명

○ 상황실장 : 주간 1명  과장급(당직사령이 겸임)

야간 1명  6급(당직사령이 겸임)

○ 상황실 근무자 : 주･야간 각 3명

※ 연휴기간 당직근무자 인원 1명 보강(3명→4명)

□ 근무명령 : 경영관리부(총무과)

○ 상황실장 : 총 11명(주간 - 과장급 5명, 야간 - 6급 6명)

○ 상황실 근무자 : 총 33명(주간 15명, 야간 18명

※ 근무자 편성은 당직근무 체계에 의함

□ 주요업무

○ 각종 상황의 조치 ․ 기록 및 보고

○ 수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

○ 주요 공사장과 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

		상황보고

□ 보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

□ 보고종류 및 내용

○ 긴급보고 : 긴급사항 및 조치결과(발생즉시)

○ 일일보고 : 일일상황 및 조치내용, 특기사항, 사건․사고 등

○ 종합보고 : 연휴기간 중 종합상황실 운영 및 추진상황 종합

본부 종합상황실

- 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 市 종합상황실 및 본부장, 부본부장 FAX 보고

- 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건 ․ 사고, 특기사항 등을 매일 16:00, 24:00까지 市 종합상황실 및 본부장, 부본부장 FAX 보고

※ ‘13. 9.17(화)은 22:00까지 보고

- 종합보고 : 연휴기간중의 상황을 종합하여 9.22(일) 야간 상황실 근무자가 9.23(월) 07:00까지 본부장, 부본부장 FAX 보고

사업소 상황실

- 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30, 22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 9.17(화)은 21:00까지 보고

3		행 정 사 항

□ 수도사업소 및 정수센터에서는 본 계획을 참조하여 『2013 설 자체 종합대책』을 수립 ․ 시행하고 비상근무인원 현황을 붙임 서식에 작성하여 '12. 9.6 (금) 까지 기획예산과로 제출

□ 상황실(당직실) 및 상황일지 등 준비(기획예산과)

○ '13. 9.16(월) 13:00까지 설치 완료

□ 상황근무자 근무요령 전파(기획예산과)

○ '13. 9.16(월) 16:00 4층 회의실

붙임 : 1. 공사장 안전관리 점검표 1부.

2. 배수지·가압장 시설 안전 점검표 1부.

3. 정수장 긴급복구 협력업체 지정현황 1부.

4. 수질오염 사고시 비상연락체계 1부.

5. 유관기관 연락 체계도 1부.

6. 자치구 상황실 연락처 1부.

7. 추석연휴 기간 중 근무인원 보고 1부.

8. 추석 일일상황 보고 1부.

9. 추석 종합상황 보고 1부.

붙임 1

공사장 안전관리 점검표

◎ 공 사 명 :

◎ 점검일시 : 2013.  9 .   .

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 공사장 안전관리대책 - 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등) - 작업원 안전보호장구 착용여부	.
◇ 취약부분 안전관리상태 - 취약부분 안전관리 여부 - 공사장내 배수로 정비상태 - 가시설(비계, 동바리) 설치상태 - 절개지, 축대 및 옹벽 등 관리상태
◇ 공사현장 환경관리 상태 - 현장주변 청소 및 정리상태 - 안전시설물 설치상태 - 소음 및 분진방지대책, 공사장내 무단 소각행위 방지대책 - 세륜시설 사용 및 관리실태 (주변도로 동결여부)
◇ 기타 공사장 안전관리 상태 - 현장대리인 및 안전관리자 상주여부 - 포장도로 복구상태 등 교통 소통현황 - 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리 상태 - 안전관리 장비(산소농도 측정기 등) 비치 및 사용여부

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 안전관리계획 및 교육관련 - 안전관리계획 수립 및 이행의 적적성 여부 - 안전관리비 집행내역과 안전장구 수불부 비치 및 작성여부 - 근로자 정기교육 실시(주1회 이상) 및 교육일지 작성여부
◇ 책임감리원 및 감리업무 관련 - 출근부, 근무상황부, 비치 및 정리상태 - 감리일지(종합, 감리원) 작성 상태 - 각종 대장 (검측, 시험, 자재) 비치 및 정리상태 - 업무지시사항 이행실태
◇ 기타 안전업무 관련사항 - 직원 비상연락망정비 및 유관기관 연락체계도 비치여부 - 민원사항처리 적정작성 여부 - 기타 안전관리상태 적정여부 - 안전관리 관련 문서관리의 적정여부

2013.  9 .    .

점검자 : 직           성명              (인)

직           성명              (인)

입회자 : 직           성명              (인)

붙임 2

배수지 시설 안전 점검표

점검일시				점검자 : (인)
시설명				시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등) 유무
	누 수	• 누수 발생 유무
	주 변 지 반 현 황	• 지반 및 사면	지반침하 및 도로균열 여부
			지반침하로 인한 시설물 변형 여부
			사면상태 이상 여부
		• 옹벽 및 석축	벽체 균열 및 변형 여부
			낙석 발생 우려(낙하물 방지망 설치 여부)
부 속 시 설	배 수 로	• 배수로 확보 및 정비 여부
		• 준설 및 정비 여부
	안전펜스 및 보안시설	• 시설 이상(전도 가능성 등) 유무
		• 방호책, 잠금장치 등의 상태
		• 밸브실, 환기장치 등의 민간인(권한 미부여자) 접근 가능성
기 타	위해요인 (공 통)	• 시설물 주변 개구부 여부 및 덮개 설치 여부
		• 공사 자재 및 물건 적치 여부(무너짐 등 사고 우려)
		• 시설 진입로 및 진입계단 등 파손 여부 (각종 사고 발생 우려 여부)
		• 위험표지(안내)판 설치 여부
	관리실 (유인시설)	• 건축물의 이상유무(균열, 침하 등)
		• 소화기 등 소방설비 비치 여부
		• 관리실의 각종 난간(계단, 옥상) 안전 여부
		• 계단 미끄럼 방지턱 설치 및 이상여부
		• 가스용기 사용여부 및 가연성 물질 사용 여부
		• 누전차단기 등 전기시설의 이상 여부
		• 각종 부착 시설물 정착상태 (간판, 와이어 부착물, 볼트로 부착된 시설)
특이사항

가압장 시설 안전 점검표

점검일시			점 검 자 (인)
시설명			시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점 검 결 과
펌프실	배수시설	• 펌프실 침수 유무 (침수경보기 작동)
	펌프결함	• 펌프의 이상 유무 (진동, 이상음 누수 등)
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무
	밸브류	• 각종 밸브 작동상태 (오작동 및 개폐표시기)
제어설비	감지기	• 전송 제어반 작동상태 (수위계, 전송 및 감시설비)
	계기상태	• 압력계, 보호기, 릴레이 상태
		• 만수검지기의 이상 유무
전기설비	수배전반	• 가압장 수배전 설비 점검 (시건 상태, 각종 차단기,)
		• 고압 케이블 절연 및 훼손여부
	모터펌프	• 전기 ․ 기계설비 누전상태 (감전 여부)
	안전사고	• 전기 안전사고 발생 우려
기타사항	가압장 내부	• 가압장내 화재발생 조치현황 (전열기구 등)
		• 화재경보 작동 및 cctv 등 보안설비 상태 점검
특기사항

붙임 3

정수장 긴급복구 협력업체 지정현황

구분 정수장	복 구 지 정 업 체
	관 로	수 배 전	모 타 펌 프	염 소 가 스
광 암	케이지알테크 ************* (강동수도사업소)	경인엔지니어링(주) 031-436-1880 *************	펌프텍코리아 031-772-5600 ************	(주)동방수기 02-423-3053 *************
구 의	일주건설 ************* (동부수도사업소)	경인엔지니어링(주) 031-436-1880 *************	효성굿스프링 02-3279-8293 *************	(주)동방수기 02-423-3053 *************
뚝 도	일주건설 ************* (동부수도사업소))	청석전기 031-969-2391 ************* 대원계전(주) 02-462-9405 *************	효성굿스프링 02-3279-8293 *************	홍인화학 052-273-9191 *************
영등포	에스씨이엔씨 ************* (남부수도사업소)	신한중전기 02-464-2729 ************	금호펌프 02-927-4772 *************	홍인화학 052-273-9191 *************
암 사	케이지알테크 ************* (강동수도사업소)	대신파워텍 02-994-7878 ************* 경인엔지니어링(주) 031-436-1880 *************	유원기공 02-2617-9060 ************* (주)터보엔에스 02-3272-9417 *************	동방수기 02-423-3053 *************
강 북	일주건설 ************* (동부수도사업소)	일산전기 02-552-6245 ************	효성에바라(주) 1544-5580 *************	홍인화학 052-273-9191 *************

붙임 4

수질오염 사고시 비상연락체계

환 경 부						한강사업본부
- 물환경정책과 044-201-7002, fax 044-201-7000 - 수도정책과 044-201-7111, fax 044******** - 수생태보전과 044-201-7041, fax 044-201-7054						- 환경과 02-3780-0783 fax 3780-0791
			서 울 특 별 시
			- 물관리정책관 물관리정책과 02-2133-3766 fax 02-2133-1041
국립환경과학원						서울시보건환경연구원
- 물환경연구부 032-560-7403 fax 032-568-2041
						- 음용수팀 02-570-3292 fax 02-570-3475
한강유역환경청
- 상수원관리과 031-790-2458 fax 031-790-2470
						서울시 아리수정수센터
						- 광암아리수정수센터 3146-5341~46 - 암사아리수정수센터 3146-5741~46 - 구의아리수정수센터 3146-5441~55 - 뚝도아리수정수센터 3146-5541~54 - 영등포아리수정수센터 3146-5641~55 - 강북아리수정수센터 3146-5841~48
			상수도사업본부
한국환경공단
- 상하수도지원처 032-590-3713 fax 032-590-5072
			- 생산부 수질과 3146-1321 fax 3146-1319 - 상수도연구원 3146-1740 fax 3146-1894
한강물환경연구소
- 유역환경연구실 031-770-7220 fax 031-773-2268
경 기 도 청
						한국수자원공사
- 환경정책과 031-8008-4221 - 팔당수질개선본부 상하수과 031-8008-6988
						- 댐․유역관리처 042-629-2781 fax 629-2799 - 팔당권관리단 031-790-3325 fax 790-3318 - 소양강댐관리단 033-259-7216 fax 259-7231 - 충주권관리단 043-840-1260 fax 840-1235
			자 치 구
인천광역시
- 수질보전하천과 032-440-3631 fax 032-440-3619 - 상수도사업본부 032-720-2141
			25개 관할구청장
기 타						관내유관기관
- 남양주시 녹색성장과 031-590-2240 - 구리시 환경과 031-550-2240 - 포천시 환경관리과 031-538-2240						- 경찰서 112 - 소방서 119

붙임 5

유관기관 연락 체계도

시 장 : 공 관 3675－2288 FAX 3673-0253					행정1부시장 : 전 화 2298-6077 FAX 2281-7432
			시 장
행정2부시장 : 전 화 744-3388 FAX 741-5359					정무부시장 : 전 화 2133-6146 FAX 2133-0812
기획조정실장 : 2133-6600					행 정 국 장 : 2133-5600
			↕
상수도사업본부	3146－1590~3		종 합 상 황 실 TEL : 2133－0003~6 FAX : 733－9535~6		청 와 대 당 직 실	TEL : 770－7990
도시기반시설본부	3708－2300		교 통 대 책 반 (교통정보센터) (6360-4635)		국무총리실 상 황 실	TEL : 2100－2104 FAX : 2100－2110
한강사업본부	3780－0777~8	→	제 설 대 책 반 (서울안전통합상황실) (2133-0075~76)	↔	중 앙 당 직 총 사 령 실	TEL : 2100－4700 FAX : 2100－4704~5
서울메트로	6110－5990~1		물 가 대 책 반 (민생경제과) (3707－9348)		행안부 상황실	TEL : 2100－3600 FAX : 2100－4017
도시철도공사	6311－2880~4		의 료 대 책 반 (보건정책과) (3707-9131~9)		수 방 사 지휘통제실	TEL : 524－0301 FAX : 524－2205
시설관리공단	2290－6280~2		안 전 대 책 반 (종합방재센터) (726－2071~6)		서울지방경찰청	TEL : 720－2940 FAX : 720－0112
농수산식품공사	3435－0600, 0610, 1000
			※ 당 직 실 Tel 2133－0003~6 FAX 733－9535~6
교통방송	311－5000		□		※ 기능별 상황반 운영부서 ○ 어르신복지과(성묘객편의) : 2133－7428 ○ 생활환경과(쓰레기대책) : 2115－7422 ○ 공원녹지정책과(공원질서) : 2133－7526 ○ 한강사업본부(유선장안전) : 주) 3780－0821~2 야) 3780－0777~8
			사업소, 공사, 자치구 종 합 상 황 실
장묘문화센터	031) 960－0221~3

붙임 6

자치구 상황실 연락처

구분 구(區)별	전 화 번 호	FAX 번호	비 고
종 로	2148-1111	733-0060,730-5479
중 구	3396-4000, 4115	3396-4205
용 산	2199-6300, 6330	2199-8300
성 동	2286-5200, 5300	2286-5700
광 진	450-1300, 453-0001	453-6307
동 대 문	2127-4000	2127-5096~7
중 랑	2094-2094, 1112	2094-1119
성 북	920-3300	920-3476
강 북	901-6111~3	901-6110
도 봉	2289-1300, 1330	2289-1720
노 원	2116-3300~2	2116-4666
은 평	351-8000	351-5611, 5812
서 대 문	330-1300, 1599	336-0425
마 포	3153-8100~6	3153-8998
양 천	2620-3000~2	2648-8168
강 서	2600-6330	2692-0635
구 로	860-2330, 2293, 2669	864-9595, 863-9642
금 천	2627-2300, 2330	896-6322
영 등 포	2670-3000~1	2670-3002~3
동 작	820-1119	817-4143~4
관 악	880-3119~20	880-3799
서 초	2155-6100~3	2155-6108~9
강 남	2104-2233, 2244	2104-2400~1
송 파	2147-2200~5	419-0644
강 동	480-1300, 1330	475-3130, 7982

붙임 7

추석 연휴 기간중 근무인원 보고

(              )

1.비상근무인원

구 분		근 무 인 원								비 고
		계	일반근무인원		③ 현장근무인원
			①당직근무	② 상황실근무	계량기교체		누수복구		기타
					직원	업체	직원	업체
합 계
9.17 (화)	야
9.18 (수)	주
	야
9.19 (목)	주
	야
9. 20(금)	주
	야
9. 21(토)	주
	야
9. 22(일)	주
	야

※ 작성요령

① 당직 인원 및 상황실 근무인원은 각 기관별 별도 운영하는 자체 상황실 근무인원 (주․야간 구분), 당직과 상황실 근무 병행시 당직근무 란에 기재

② 현장근무 인원 중 기타는 계량기 교체와 동결 및 누수복구를 제외한 각종 기동반, 점검반, 비상근무, 현업부서(정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등(주․야간 구분)

2. 상황실 및 당직실 연락처(병행여부 구분기재)

○ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-5856 ~8

○ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-.146-5807

3. 기능별 대책반 연락처

○ 대책반 명칭 :

○ 전 화 번 호 :              FAX번호 :

붙임 8	사업소상황실 → 본부 상황실

추석 일일상황 보고

(사업소명)

2013.  9 .   (  )

1. 상황실 근무인원

합 계	일반근무인원	현장근무인원	비 고

※ 기타 근무인원 : 누수복구반 :   명,   현장근무자 등 :    명

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
안전사고
기 타

3. 수범사례 및 특기사항(불우이웃돕기, 주요 인사 방문 등)

4.주요상황조치(사건․사고․언론보도사항등)

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항

붙임 9	본부상황실 → 시 종합상황실

추석 일일상황 보고

(상수도사업본부)

2013. 9.  (  )    :

1. 근무인원

계	상황실 근무자	현업 근무자	기타

□ 상황실 비상근무                         (단위 : 명/1일 평균근무인원)

계	종합상황실	교통대책반	청소대책반	안전대책반	기 타

□ 현업부서 비상근무                       (단위 : 명/1일 평균근무인원)

계	쓰레기 처 리	상 ‧ 하수도 보 수	도로보수	지 하 철	전 기	가 스	기 타

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
제 증 명
상 수 도
기 타

※ 생활민원은 전기, 가스, 쓰레기 수거 등 일상 민원

3. 주요 상황조치(사건․사고 등)

4. 수범사례 및 특기사항(주요 인사 방문 등)

붙임 10

추석 종합상황 보고

(상수도사업본부)

□ 총   괄

(연휴 기간중 전반적인 상황을 서술식으로 간단 명료하게 기재)

□ 급수현황 - 시설용량 435만㎥

구 분	9.17(화)	9.18(수)	9.19(목)	9.20(금)	9.21(토)	9.22(일)	비 고
생산량(만㎥/일)
가 동 률

□ 민원처리 현황

구 분	발생건수	처리완료	처리중	미처리	비 고
합 계
생활민원
안전사고
기 타

□ 연휴기간 근무인원 현황

총 인 원	상 황 실		긴급누수복구반	현장근무자 등
	본 부	사 업 소

□ 주요상황 및 조치내용

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항

□ 기타 사항(주요인사 방문 및 언론보도사항 등 기재)