문서번호	시설개선과-9191
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		11/26 신동호
협 조
	주무관		지양수

- 2014년 겨울철대비 기계·소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11. 26(수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2014년 겨울철 대비 기계 ․ 소방분야 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관,잠실제1·2수영장,

효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2014. 11. 17 ~ 11. 21

3. 점검 및 조치현황

구 분	점검결과	조치사항	비 고
급배수배관,물탱크,펌프,보일러 및 난방설비 이상유무	- 나들목 화장실 순간온수기 고장 주경기장 나기계실 배수펌프 고장	전문업체 의뢰
정압기시설,가스배관 및 밸브 가스감지기 및 경보기 등 이상유무	제1수영장 정압기실 옥외노 출로 강제조작과 훼손우려	안전 휀스 설치 중
화재감지기 및 자탐설비 등 이상유무	- 주경기장 화재수신기 모니터 고장 실내체육관 화재수신기 메인 컴퓨터 이상	교체수리완료
소화기 및 소화전, 유도등 등 이상유무	- 이상없음
기타사항

2014. 11.

점검자 : 공업주사     지 양 수

공업주사보   황 인 정

공업서기보   안 영 찬