문서번호	급수운영과-24093
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	11/27 代공문수
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 11월 26(수요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				서초06블록 외 4개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초06		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 서초대로 320 (서초동 1674-4번지)		누수 취약지역 계획탐사 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사결과 150mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm관로 누수적출
청담11		관 로 (지하식소화전실침수)		강남구 선릉로 90길 38일대 (대치동 890-32번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 지하식소화전 누수, 탐지결과 소화전밸브 개폐불량으로 누수되어 탐지반 자체 분기밸브잠금(폐) 지수조치 완료							100mm지하식소화전
서초18		관 로 (지하식소화전실침수)		강남구 언주로 71길 33일대 (역삼동 774번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 지하식소화전실 누수청음 및 침수, 양수작업후 탐지결과 소화전분기밸브 스핀들 누수로 탐지반 자체 스핀들볼트조임 지수조치 완료.							100mm지하식소화전
개포11		관 로 (다점식야간탐사로거설치중)		강남구 논현로 12길 5일대 (개포동 1195-7번지)		누수 취약지역 개포11소블록 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식 로거센서 2개소 야간탐사 설치중. (80mm관로, 연장 : 33m)							80mm관로
반포02		관 로 (다점식야간탐사로거설치중)		서초구 나루터로 72일대 (잠원동 14-17번지)		누수 취약지역 반포02소블록 계획탐사 누수징후 의심관로 다점식 로거센서 3개소 야간탐사 설치중. (500mm관로, 연장 : 153m)							500mm관로
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉		개포19		강남구 일원로 3길 35일대 (일원동 621번지)		누수징후없음			-		34건
서초	이천구		서초06		서초구 서초대로 320일대 (서초동 1674-4번지)외 1건 탐지지원		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.