문서번호	급수운영과-24247
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	11/28 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 11월 28(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				개포01-04블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포01-04		민 원 (수도계량기실내침수)		강남구 밤고개로 24길 76-7 (율현동 320-19번지)		수도계량기실내 침수 민원, 탐지결과 하수유입수로 판명 수용가 자체처리 안내함.							하수
서초01-13		민 원 (대형수도계량기실침수)		강남구 도곡로 18길 57일대 (도곡동 892-6번지)		도곡1동 문화정보 도서관 대형수도계량기실 침수민원, 양수작업후 탐지결과 수도계량기 이후 옥내누수로 판명 수용가 자체처리 안내함.							80mm관로 옥내누수
서초01-01		민 원 (학동로인도보도침하)		강남구 학동로 175일대 (논현동 58-9번지)		2011년 300mm관로 공사구간 학동로 하나은행건물앞 인도침하 강남구청 도로과 의뢰, 탐지결과 누수 이상없음,(건물주차장 차량진입로 자연침하됨)							300mm관로
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				휴무(우천)		-			-		34건
서초	이천구				휴무(우천)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.