문서번호	도시철도설계부-2415
결재일자	2013.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	경전철관리과장	도시철도설계부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
오반교	최병훈	박상돈	신한철		04/02 조성일
협 조
	시설국장			이광세

′13년 3월 해빙기 취약공사장 특별점검 결과보고

2013. 3.  .

도시기반시설본부

(도시철도설계부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	건설안전자문위원	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	건설기술관리법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

′13년 3월 해빙기 취약공사장 특별점검 결과보고

우리본부 건설공사장에 대하여 해빙기 취약공사장의 각종 안전사고를 예방하기 위하여 건설안전자문위원과 합동으로 실시한 특별 안전점검 결과보고 임.

【조치결과는 추후 별도보고】

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 일 : ‘13. 3. 11(월), 3.19(화) ～ 3. 22(월) - 5일간

점검대상 : 24개 공사장

계	시 설 국				도 시 철 도 국
	소계	토목부	건축부	설비부	소계	도시철도 공무부	도시철도 토목부
24	14	13	1	-	10	4	6

점 검 반 : 12개반 연인원 48명

- 건설안전자문위원 : 대학교수 등 분야별 전문가(24명)

- 본   부 : 안전과 (8명)

점검내용 : 해빙기 흙막이공 및 절․성토사면 관리상태, 지반침하로 인한 재해예방 실태, 시민불편사항 등

Ⅱ		점 검 결 과

	총 평
□ 점검결과 총 104건의 지적사항 중 해빙기 대비 분야가 11건(11%), 토공․가시설 14건(13%), 안전분야 29건(28%), 터널․계측 7건(7%), 품질 9건(9%), 기술검토․시민불편사항․환경정비 분야가 34건이 지적되었음 □ 금회 점검 지적사항 중 위험도가 매우 높거나, 긴급조치를 요하는 지적사항은 없음 - 해빙기 대비 지적사항에 대해서는 타 공사에 우선하여 조치 (3월 30일한 조치완료) □ 중점관리가 필요한 취약공사장(3개소)은 다음 특별점검 시까지 외부전문가 지속점검 예정 - 장충체육관 리모델링 공사, 지하철 9호선 918공구 건설공사, 지하철 9호선 919공구 건설공사

부서별 공사장 및 지적 현황

구 분	계	시 설 국				도시철도국
		소계	토목부	건축부	설비부	소계	도시철도 공무부	도시철도 토목부
대상공사장	24	14	13	1	-	10	6	4
지적건수	104	61	46	15	2	43	29	14

유형별 지적 현황

구 분		해빙기대비 (사면, 지반, 토류시설 등)	토공․가시설 토류벽분야	안전분야 (지장물 포함)	터널/ 계측분야	기술검토 분야	품질분야	시민불편사항 (교통 등)	기 타 (환경 등)
지적건수	104	11	14	29	7	15	9	4	15
비 율	100	11%	13%	28%	7%	14%	9%	4%	14%

주요 지적사항(사진대지 별첨)

□ 해빙기 대비 분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
우이~신설 2공구 건설공사	- L04 정거장은 토류판 설치 후 상당기간이 경과하여 부식이 진행되고 있으니 앵글 등으로 보강이 필요함.	사진①
지하철 9호선 919공구	- 933정거장 종점부 시공중인 구간 Rock Bolt Plate가 엄지말뚝과 밀착되어 있지 않아 편심을 받는 것으로 설치되었는바 Plate 뒷면의 공극을 채워 Plate 역할을 할 수 있도록 하고 Rock Bolt 다시 조이기를 실시.	사진②
장충체육관 리모델링공사	- 중앙파일은 좌굴 방지를 위하여 찬넬 등을 보강하고 배수로를 정비하여 건조한 상태에서 근로자가 작업할 수 있도록 조치 요망	사진③
지하철 9호선 918공구	- 931정거장 CIP 벽체와 띠장을 밀착시켜 응력이 전달되도록 홈메우기 시공 요망.	사진④

□ 가시설 ․ 토류벽 분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
우이~신설 1공구 건설공사	- 차량기지 토공 진행에 따른 중앙 파일 좌굴방지를 위한 챤넬 보강.	사진⑤
우이~신설 4공구 건설공사	- 11번 정거장 굴착면 근처의 측벽말뚝 배면은 풍화된 암석이 일부 탈락되어 있으므로 숏크리트 타설 시 탈락된 부분을 밀실하게 충진할 것.	사진⑥
장충체육관 리모델링공사	- 사보강재에 체결된 볼트갯수가 개소당 4개로 6개가 부족하니(도면 10개) 전수조사하여 도면대로 설치요하며, 단면 결손된 강재는 철물 등으로 보강	사진⑦
용비교~행당여중간 도로개설공사	- 동부간선도로와 인접한 Pier8 굴착부는 되메우기 시 다짐여건이 좋지 않을므로 되메우기용 재료는 보조기층재 등으로 사용하여 다짐에 철저	사진⑧

□ 안전시설 분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
서빙고 고가교 및 강변북로 연결공사	- 방호책의 내측에 규모가 큰 빔을 연석으로 설치하여 차량이 직접 방호책에 접촉하지 않도록 조치.	사진⑨
우이~신설 4공구 건설공사	- 정거장 집수정 굴착완료 후 구조물 작업중으로 경사로에 안전계단을 설치하여 작업원 통행시 안전하게 접근이 가능하도록 조치.	사진⑩

□ 품질분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
강남순환도시고속도로 8공구 건설공사	- 지하차도 측벽부 조립용 철근은 피복이 부족하고 불필요하니 철근 제거 후 콘크리트 타설.	사진⑪
장충체육관 리모델링공사	- 전기실 벽체 구조 콘크리트 시공이음부의 하부에 물 및 콘크리트 잔재 등이 있으니 깨끗이 제거하고 콘크리트 타설 요망.	사진⑫

□ 기술검토•시민불편•환경관리 사항

공 사 명	지 적 사 항	비고
율곡로~창경궁앞 도로구조 개선공사	- 1단계 시공완료 후 종묘측 가시설(어스앵커)이 설치되어있는 상태에서 차량 통행을 재개하여야 하는 현장의 특성을 감안하여 장기적인 측면(공기연장, 차량진동 등)에서 가시설 선단지지력 확보에 대한 대책방안 강구.	사진⑬
지하철9호선 921공구	- 올림픽공원 남4문앞의 횡단보도는 야간 보행시 식별이 가능하도록 복공구간까지 연장하여 도색 하기 바람.	사진⑭
서부트럭터미널 지하차도 건설공사	- 시점부 지하차도 진입구간 대형차 통행제한 안내시설이 일부 손상되어 미관에 저해되니 적기보수 또는 대체시설 설치 검토	사진⑮

Ⅲ		행 정 사 항

지적사항에 대한 조치결과는 별도 보고

일반 지적사항은 7일 이내 조치 후 결과 제출 하고, 자문․검토 등으로 다소 시일이 소요되는 지적사항은 7일 이내 처리계획을 수립하여 제출

취약 공사장 건설안전자문위원 지속 점검시행

▷ 추진 근거 : 2013년 3월 해빙기 취약공사장 특별점검계획

(도시철도설계부-1482호, ‘13. 2. 27)

▷ 점검 대상․사유․빈도․점검위원

연번	점검 대상 (3개 현장)	지정 사유	점검 빈도	점검 위원
1	장충체육관 리모델링 공사	비정형(원형) 구조로 가시설 정밀시공 필요	2주 마다 1회 점검	해당공구 해빙기 특별점검 참여위원 (건설안전자문위원)
2	지하철 9호선 918공구 건설공사	본선 토사터널 굴착 시행
3	지하철 9호선 919공구 건설공사	933정거장 8호선 하부토공 착수

▷ 점검기간 : ‘13. 4. 1일부터 다음(5월) 수방대비 특별점검 시행 전까지

▷ 점검비용 지급 : 점검기간 종료 후 현장별로 안전관리비에서 지급(계좌입금)

▷ 점검결과 보고 : 안전과에서 점검결과를 본부장, 국장, 담당부장에게

E-mail로 보고

주요지적 사항에 대하여는 정기점검 시 조치실태를 확인

따로붙임 : 1) 점검결과 주요지적 사진 1부.

2) 공사장별 지적내용(총괄) 1부. 끝.