문서번호	급수운영과-24680
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	12/04 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 12월 04(목요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		-
탐지구역				청담14블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담14		관 로 (지하식소화전누수)		강남구 도곡로 87길 27일대 (신사동 639-3번지)		누수 취약지역 계획탐사 지하식 소화전누수, 탐지결과 소화전밸브 개폐불량으로 누수 탐지반 자체 소화전밸브잠금(폐) 지수조치 완료.							100mm지하식 소화전
개포09		관 로 (관로 및 인입관청음조사)		강남구 남부순환로 2712일대 (도곡동 411-5번지)		누수 취약지역 개포09소블록 계획탐사구간 관로 및 인입관 청음조사 집중탐사 결과 누수 이상없음.							150mm관로
서초03		민 원 (지하층 불명수유입)		서초구 강남대로 65길 12 (서초동 1308-16번지)		한서그린빌리지 지하에 불명수유입 민원, 탐지결과 누수 이상없음, 지하수로 판명.							지하수
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.