함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	917공구 내 상수도관과 구조물 간 이격거리 준수요청

1. 급수운영과-13994(2014.8.29.)호와 관련입니다.

2. 귀부서에서 공사 시행중인 지하철 917공구내, 기존 상수도(D2200mm) 시설물에 대하여 역사 등 토목구조물 설치에 따른 이격거리(50㎝이상) 미유지로 상수도 시설물   유지관리가 불가한 실정인바,

3. 기 협의한 상수도시설물 보호지침에 의거 이격거리(50㎝이상) 유지를 보완요청 하오니 조치하여주시기 바랍니다.

가.  보완요청 사항

1) 위    치 : 917공구내 역사 등 지하구조물 설치지점

2) 보완사항 : 기존 상수도관(D2,200mm)과 토목구조물과 이격거리(50㎝이상)유지                               노출된 상수도관 겨울철 보온∙보강.

붙임 : 시설물 현황도 1부. 끝.

	강동수도사업소장
주무관	최지영		주무관	김용현		급수운영과장	12/05 양상윤
협조자
시행	급수운영과-19480	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로51 (성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-5152	/전송	3146-5189	/		/	부분공개(5)