문서번호	고도정수반-6297
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
이재학	남정열	이규상		12/11 정득모
협 조
	생산부장		박용철
	급수부장		이상홍
	구의아리수정수센터소장		오세영

“구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사”

구의,,뚝도 대체급수 및 대현산송수관 이중화 검토 보고

2014. 12.

시설안전부

(고도정수반)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 ■	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

“구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사”

구의,뚝도 대체급수 및 대현산송수관 이중화 검토 보고

뚝도정수센터 고도정수 및 시설현화화 사업추진과 관련하여 대체급수 및 대현산배수지 송수관로 이중화방안에 대한 조치계획을 검토하고 보고드림.※ 배수과-7480호(2014.11.13.) 및 배수과-7820호(2014.12. 1.)에 의거

사업개요

○ 사업개요 : 재건설(표준정수) 25만톤/일, 고도정수처리시설 45만톤/일

○ 공사기간 : ’09.11.23.  ～  ’14.12.20.(공사비 : 178,371백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대우건설 외 2개사(감리사 : ㈜한국종합기술 외 1개사)

검토배경

○ 뚝도정수센터 고도화 및 시설현대화사업은 구의정수센터에서 뚝도 급수구역에

대체급수를 시행하여야만 기존시설(제3계열) 철거공사가 가능하므로 대체급수가

시급한 실정이며

○ 대현산배수지 송수관로 이중화 추진계획 검토 요청(배수과→고도정수반)

- 대현산배수지 송수관로 누수 및 배수관로 적수발생 등 비상 상황시 대체급수

불가로 대규모 민원발생이 우려됨에 따라 대현산배수지 송수관로의 이중화 필요.

- 급수운영

‧ 대체급수 및 비상시 : 구의 ⇒ 대현산배수지

<대현산배수지 송수관로 사고발생 사례>

① 송수관 누수발생(2004.11.25.)

- 사고내용 : 성수중학교앞 송수관로(D2200mm) 누수

- 피해상황 : 성수중학교, 주택, 차량등 일부 침수 급수구역 전면단수(6개구 69개동 27만세대)

② 대현산배수지 탁도 증가(2007.7.1.)

- 사고내용 : 대현산배수지 유출부 탁도 2.3NTU

- 피해상황 : 2005.7.2.~7.5. 부분단수로 수질 안정화를 위한 수계전화으로 장기간 민원발생

검토내용

○ 대체급수 검토

제1안 : 중랑천 살곳이다리(D=1650) ⇒ 뚝도 대현산 급수구역(당초 검토 안)

- 신설 구의정수센터 월계계통 송수펌프에 변속장치(VVVF)가 없이 정속펌프만

설치되어 펌프 운전시 순간수압 변동으로 적수 및 누수가 우려되어 공급불가

제2안 : 월계계통 펌프를 활용하여 대현산 배수지에 뚝도와 병행공급

- 전제조건으로 펌프 양정개선 필요(임펠라 교체)하고, 향후 월계배수지에

양정에 맞도록 펌프 재설치 필요

- 전문가 의견을 수렴한바 뚝도와 구의의 펌프양정 차로 수질사고 발생

우려로 공급불가

- 전제조건으로 펌프 양정개선 필요(임펠라 교체)

제3안 : 구의정수센터 용마 계통을 활용하여 대현산배수지 전량 공급

- 전제조건으로 용마계통 송수관로를 대현산 송수관로와 연결이 필요

- 대현산과 용마배수지 펌프양정이 비슷하여 공급이 가능할것으로 판단되므로

구의 정수장내부에서 월계 송수관과 연결하여 대현산에 공급가능

○ 펌프양정 비교

수계별	대수	양정(H)	모터동력(Hp)	COP	H.W.L	일사용량 (만톤/일)	비 고 (정수장)
대현산	4(2)	66	1700	EL 10	76m	28	뚝도
	2(1)	66	900
용 마	2	54	1160	EL 25.45	75.1	24	구의 18만톤, 강북 6만톤
	2	54	600
월 계	2	49	850	EL 25.45	66	15	구의 15만톤
	2	49	420
아차산	2	49	850	EL 25.45	73	18	구의 6만톤, 암사 12만톤
	2	49	420

검토결과

○ 제 3안으로 시행하면 뚝도대체 급수는 물론 대현산 배수지 이중화관로 확보가

가능하므로 제 3안 체택 시행

시행방법

○ 대현산배수지 공급계통도

월 계

대현산

구의 용마계통 펌프

1160Hp × 2대

600Hp × 2대

양정 : 54m

COP : 25.45

뚝도 대현산계통 펌프

1700Hp × 4대(2)

900Hp  × 2대(1)

양정 : 66m

COP : 10m

송수압력 : 6.6~6.8㎏/㎠

D1650mm

L=3.15km

D1650mm

L=1.90km

D2200mm

L=0.8km

D2200mm

L=1.17km

D2200mm

L=2.44km

D1650mm

D1650mm

H.W.H : 76m

L.W.L : 70m

유입관 : 74m

○ 송수관 연결방법

- 용마배수지 송수관과 월계배수지 송수관로연결(D1350mm, L=233m)

· 용마라인을 대현산으로 활용함에 따라 용마배수지는 아차산펌프를 활용 공급함    ※ 구의정수장 내부에서 아차산 송수관과 용마배수지 송수관 연결공사가 필요함.       (D=1200mm, L=60m)

· 월계라인을 대현산으로 활용하므로 월계는 강북정수센터 수계로 전환운영

· 아차산라인을 용마로 활용하므로 아차산은 암사정수센터 수계로 전환운영

○ 관로 부설계획 도면

비상관로부설

(D=1350mm, L=233m)

비상관로부설

(D=1200mm, L=60m)

단절관 부단수 연결

(D=1350mm, L=5m)

(암사)아차산 송수관

(D=1200mm)

월계 송수관

(D=1200mm)

기존 월계송수관

(D=1650mm)

(구의)아차산 송수관

(D=1200mm)

용마 송수관

(D=1350mm)

정수장내 미사용관

(D=1650mm)

운영계획

○ 대현산배수지 : 용마 송수펌프와 월계 송수관을 이용 공급(19만톤/일)

- 총 28만톤/일 중 구의정수장 19만톤/일 공급, 급수구역 변경으로 부족분 9만톤/일 보충

○ 용마배수지 : 아차산배수지 송수관을 이용하여 공급(15만톤/일)

- 총 24만톤/일 중 구의정수장 15만톤/일, 강북 9만톤/일 공급

○ 아차산배수지 : 암사정수장에서 전량 공급(18만톤/일)

- 현재운영 : 구의정수장 → 6만톤/일, 암사정수장 → 12만톤/일 공급

○ 월계배수지 : 강북정수장에서 전량 공급(15만톤/일)

공사개요

- 현 황

구 분	소 계	1350mm	1200mm	비고
관로부설	298m	233m	65m
제수변 (버터플라이)	4개	2개	2개
부단수분기	1개소	D1350
유량계(초음파)실	1개소	1개소		유량계 재사용
퇴수변	2개소			400

- 소요예산 : 약 743,600천원

▲ 송수관로 부설(D1350) : 233m×1,700천원 = 396,100천원

▲ 송수관로 부설(D1200) :  65m×1,500천원 = 97,500천원

▲ 제수변 및 변실설치(D1350~1200) : 4개소×40,000천원 = 160,000천원

▲ 유량계실 설치(D1350) : 1개소×40,000천원 = 40,000천원

▲ 부단수(D1350) : 1개소×30,000천원 = 30,000천원

▲ 퇴수변설치(D400) : 2개소×10,000천원 = 20,000천원

- 공사기간 : 약 120일(2014.12.21.~2015.04.20, 4개월)

문제점

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사에 대현산배수지 이중화사업을 포함하여 시공할 경우 사업비 재 조정 및 준공기한 연기가 불가피한 실정이나

○ 공사 준공 후 별도발주하여 공사를 시행할 경우 주민친화시설(조깅코스, 조경 등) 저촉, 도로포장 완료구간 재굴착, 저촉구간 수목 재이식 등 중복작업이 예상되며 향후 하자발생 시 책임소재 불분명

조치계획

○ 효율적인 공사시행 및 시급성을 감안하여 『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』에 포함 시공토록 하고, 본 방침사항을 책임사업관리자에게 통보하여 설계변경 반영토록 조치하고자 하며,

○ 상기 공사를“구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사”에 포함 시행함에 따라 시설공사, CM용역(폐기물용역 포함)에 대하여 확보된 금년예산 범위내에서사업비 조정 및 준공기한 연기하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

▲ 건별 준공기한 연기내역

구 분	준공기한 연기내역(금차분)		비 고
	당 초	변 경
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	2014.01.08.~2014.12.20	2014.01.08.~2015.4.20	총차 병행 변경
건설폐기물처리용역	2014.02.04.~2014.12.20	2014.02.04.~2015.4.20	“
건설사업관리(CM)용역	2014.01.02.~2015.01.20	2014.01.20.~2015.04.30.	“

▲ 위 건에 대하여 금년 기성금 지급(현재 미확정)후 집행잔액에 대하여는 준공시기 미도래로 사고이월하여 2015년도에 예산집행

첨부: 1. 구의·뚝도정수장 재건설 및 고도정수시설 관련 대체급수운영계획 검토보고 1부.

2. 대체급수 전환을 위한 급수운영 관계자회의 개최 1부.

3. 구의, 뚝도 대체급수 전환관련 관계자회의 참석요청 1부.

4. 구의, 뚝도 대체급수 전환을 위한 대현산 송수관로 이중화 검토요청 1부. 끝.