문서번호	시설관리과-33581
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	중부수도사업소장
이연한	한상근	나태산	12/12 안운길

『흥천사 부지내 상수관로 이설관련』

기존 상수관로 철거․폐쇄 완료 보고

2014. 12.

중부수도사업소

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『흥천사 부지내 상수관로 이설관련』

기존 상수관로 철거․폐쇄 완료 보고

우리사업소에서 시행중에 있는 『흥천사 부지내 상수관로 이설공사』와 관련하여 기존 성북1배수지 급수구역을 개운산배수지 및 성북2(고구)배수지 급수구역으로 수계전환 후 흥천사 부지내의 기존 상수관로를 철거․폐쇄 완료하고 아래와 같이 보고함.

Ⅰ				현 황

흥천사 부지내 매설되어 있는 상수관로 현황

□ 지장상수도 : 흥천사 구내

- 성북1배수지 배수관로 D=400mm, L=450m

- 성북1배수지 배급수관 D=80mm, L=170m

※ 흥천사에서 부지내 상수관로 전량 철거 요구함

(서울시 유형문화재 66,67호인 명부전,극락보전 대지에 상수도관이 매설되어 있어 누수 등 사고시 문화재 훼손 우려가 있어 철거 요청)

흥천사 부지내 상수관로 철거․폐쇄를 위한 수계전환 시행

□ 수계전환을 위한 상수관로 부설공사 완료(2014.05.30.)

- 공사위치 : 정릉동 559-230~559-60번지간

- 공사개요 : D=150mm, L=180m

□ 수계전환 시행(2014.06.09.)

※ 기존 성북1배수지 급수구역을 고지대는 성북2(고구)배수지로 저지대는 개운산 배수지 급수구역으로 수계전환 완료

Ⅱ				기존관 철거․폐쇄 현황

흥천사 자체 공사일정에 맞추어 단계별 철거․폐쇄 시행

구분	구 간	공사개요	철거․폐쇄 내역
합계	기존관 철거 : D=80mm, L=30m D=400mm, L=150m 기존관 폐쇄 : D=80mm, L=140m D=400mm, L=300m		철거 가능한 구간은 전량 철거조치 하고 잔여 구간은 흥천사측과 협의하여 폐쇄 조치함.
1단계	적조사 (가람어린이집)	계량기 이설 후 기존관 연결 (D=25mm, L=100m)	철거대상관(D400)에 연결되어 있는 가람어린이집 인입급수관의 분기위치 변경후 내부배관 연결
2단계	명부전 앞	기존배수관 철거 (D=80mm, L=30m) (D=400mm, L=60m)	흥천사에서 시행중인 명부전 앞 절토작업 완료후 기존관 철거
3단계	성북1배수지 내부 및 흥천사 입구	기존배수관 폐쇄 (D=400mm,L=300m)	성북1배수지 관량실 내부에서 흥천사 부지내 유입관로(D400) 폐쇄 및 흥천사입구 유출관로(D400) 맞이음 폐쇄
4단계	주차장~흥천사입구	기존배수관 철거 (D=400mm, L=90m)	흥천사 주차장 입구에서 흥천사 입구까지(D400) 전량 철거 및 도로 전폭포장 완료

□ 단계별 철거․폐쇄 내역

※ 흥천사 부지내 자체 공사 시행(경내 조성공사 및 배수로 부설공사 등)으로 인하여 상수관로 철거 공사 진행이 지연됨.

Ⅲ				향후 계획

□ 흥천사 측과 협의한 흥천사 부지내 철거 가능한 구간은 전량 철거하였으며, 철거 불가한 구간에 대해서도 성북1배수지 내부 및 흥천사 입구에서 폐쇄하여 흥천사 경내 조성공사 시 지장을 받지않도록 조치하였음을 흥천사에 통보하여 흥천사 부지내 철거작업을 완료코자 하며,

□ 또한 흥천사에서 요청한 주차장 입구에서 흥천사 입구까지(4단계 철거구간)는 도로 전폭구간을 포장(ASP) 완료하였으며, 흥천사 부지내 상수도관 철거․폐쇄 내역을 GIS팀에 수정 요청하고 본부 배수과에 완료통보 하고자 함.

첨부 : 1. 단계별 철거․폐쇄 도면 1부.

2. 흥천사 부지내 철거․폐쇄 사진 1부.  끝.