문서번호	시설관리과-6604
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
류홍규		12/18 代송헌영
협 조	주무관		김현돈
	주무관		주광복

가압장 기전설비 등 점검결과 보고(강남)

2014. 12

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 강남수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  12.  18

보고자 : 지방전기운영주사보  류 홍 규

보 고 내 용
점검일시	2014. 12. 15 (월) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(내곡, 일원) 배 수 지 : 2개소(내곡배수지, 일원배수지)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방전기운영주사 주광복, 지방전기운영주사보 류홍규
점검내용	◎ 시설현황 <내곡가압장> - 수배전반 : 4면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 3대(100HP×3) - 전 송 반 : 1면 <일원가압장> - 수배전반 : 3면 - CCTV 감시설비 - 전 송 반 : 1면 - 인 버 터 : 2대 - 모터펌프 : 4대(60HP×2, 30HP×2) <내곡배수지> - 제어·전송반 : 1면 - UPS설비 : 1면 - 전동밸브 : 4대(유입 2, 유출 2) - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <일원배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 전동밸브 : 4대(유입 2, 유출 2) - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템

점검내용

◎ 점검결과

○ 내곡가압장

→ 가압장 공급용 계량기 및 변압기 판넬이 차량등 밀침으로부터

보호할 설비가 없음

○ 일원가압장

→ 케이블 덕트 덮개 개구부로 소동물 침입 우려

<현황 사진>

한전계량기 및 변압기 판넬 (내곡가압장)	케이블 덕트 덮개 개구부 (일원가압장)

◎ 조치의견

○ 점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 강남수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.