문서번호	물재생시설과-15770
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장		물관리정책관
안종필	황철호	이철해		12/12 김학진
협 조
	주무관		김병오

물재생센터 전기실 배전반

안전사각지대 개선계획

2014.12.10(수)

도시안전실

(물재생시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	법령 개정 건의	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	중랑,난지,탄천,서남	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

물재생센터 전기실 배전반

안전사각지대 개선계획

전기실 바닥면적 기준 미달으로 자동소화설비가 설치되지 않아 안전 사각지대인 전기실 배전반에 대한 개선계획을 보고 드림.

□ 관련규정

❍ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법 시행령 제15조 [별표5]

▸ 전기실 등 바닥면적 300㎡ 이상 : 자동소화설비(할론가스, 이산화탄소 등)

▸ 전기실 등 바닥면적 33㎡ 이상 ~ 300㎡ 미만 : 소화기 비치

□ 현황 및 문제점

❍ 센터 전기실 수배전반 설치 현황                      (단위:면)

구분	전기실 바닥면적			배전반 보호
	개소	300㎡ 이상	300㎡ 미만	면	자동소화 설비설치	미설치 (소화기 비치)
계	68	5	63	990	249	741
중랑	22	1	21	249	70	179
난지	14	1	13	146	38	108
탄천	11	2	9	160	42	118
서남	21	1	20	435	99	336

❍ 소화설비 시설

<자동소화설비 설치 (300㎡이상)>	<자동소화설비 미설치 (300㎡미만)>

□ 실태 및 문제점

❍ 바닥면적 300㎡ 이상 전기실에는 화재시 자동으로 화재를 감시·작동되는 중앙공급식 자동소화설비(할론가스 소화설비)를 설치하였으나, 송풍기·모터펌프를 기동하는 현장 전기실은 바닥면적 미달로 자동소화설비 설치 의무대상에서 제외되어 화재발생시 초기 대응 곤란함.

❍ 최근 지하철, 아파트 등에서 발생되는 화재원인으로 배전반 내부 과열, 누전 등에 의한 것으로 알려져 있으나, 자동소화설비 미설치 구역은 화재 사각지대에 놓여 있음.

□ 개선방안

❍ 관계기관 법규 개선 건의

▸ 배전반 자동소화장치 설치 의무화를 법개정시 건의

❍ 배전반 개별 자동소화장치 설치

▸ ‘16년까지 연차별로 설치 (300㎡ 미만 전기실, 배전반 741면)

- 소요예산 8억1천만원, 741면×110만원 (소규모시설비, 집행잔액 등 활용)

▸ 자동소화설비 설치구역은 배전반 교체시 반영 (300㎡ 이상 전기실, 배전반 249면)

개별용 자동분사 소화기 (소화가스통 외부설치)	개별용 자동분사 소화기 (소화가스통 내부설치)

□ 개선효과

❍ 전기실 배전반에 개별 자동소화설비 설치로 신속한 초기 화재진압

끝.