문서번호	물재생과-685
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
오용택		강병수	02/03 김동기
협 조

지하공동구 침수예방 대책회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02

서울시 중랑물재생센터

(물재생과)

지하공동구 침수예방 대책회의 결과보고

센터내 우리부서에서 관리하고 있는 지하공동구 시설물에 대하여 배관파손 및 장마시 외부에서 우수가 유입시 침수예방 대책회의를 실시하고 그결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		회 의 개 요

일  시

- 2015.02.02. 10시~11시

회의내용

- 지하공동구 침수예방 대책회의

Ⅱ		지하공동구 현황

지하공동구 총길이 : 5,935m

- #2처리장 : 600m

- #3,4처리장 : 5,335m

침수예방을 위한 시설물 현황

가) 수위(침수)경보기 설치현황                              (단위 : 대)

처리장별	설치위치	센서종류	수량	작동상태
#2처리장	지하공동구	전극봉	7	정상
#3처리장	초침	플로우트	8	정상
	송풍실	전극봉	1	정상
#4처리장	초침	플로우트	2	정상
	송풍실	전극봉	1	정상
중랑천 유지용수	지하	플로우트	3	정상

나) 배수펌프 설치현황                                         (단위 : 대)

처리장	설치위치	용량	수량	작동상태
#2처리장	생물반응조	2.2kw	2	정상
	2차침전지	2.2kw	4	정상
	용수공급동	2.2kw	2	정상
중랑천 용수공급	지하	5.5kw	2	정상
	지하	1.5kw	2	정상
#3처리장	1차침전지	2Hp	8	정상
	포기조	2Hp	14	11대 작동불량
	종침	2Hp	13	정상
	송풍실	2Hp	3	정상
		5Hp	1	정상
#4처리장	1차침전지	2Hp	3	정상
	포기조	2Hp	2	1대불량
	종침	2Hp	2	정상
	송풍실 지하	2Hp	2	정상

다) CCTV 설치현황

▶ #2처리장 지하공동구 생물반응조 1대 – 중앙제어실만 감시가능

▶ 중랑천 유지용수시설 지하 3대 – 현장 사무실에서 감시가능

Ⅲ		회의결과

지하공동구 수위 경보 설비

- #2 처리장 수위경보 센서 설치 운영중

- #3 최초침전지 수위경보 센서 설치 운영중

- #3,4송풍실 지하 수위경보기 센서 설치 운영중

- 중랑천 유지용수 지하 수위경보 센서 설치 운영중

지하공동구 배수펌프 설치 현황

- #2처리장 : 8대 설치 운영중

- #3처리장 : 40대 설치 운영중

- #4처리장 : 8대 설치 운영중

지하공동구 CCTV 설치 현황

- #2처리장 : 1대 설치 운영중

- 중랑천 유지용수시설 지하 : 3대 설치 운영중

보완할 사항

▶ #2처리장

- 경보시스템 회로 재구성 필요

센서가 작동할 경우 #2,3,4처리장 전역에 경보를 동시에 울려 해당 처리장만 경보를               울리게 경보시스템 회로를 재구성 필요 – 담당 : 허용석

- 배수펌프 용량보강

비상시 대비 지대가 가장 낮은 #2처리장 용수공급동 지하에 집수정을 추가            설치하여 대용량 배수펌프 추가 필요함 - 담당 : 정순명

- #2처리장 CCTV를 현장에서도 감시할 수 있도록 회로 구성 – 담당 : 허용석

▶ #3, 4처리장

- 배수펌프 용량보강

비상시 대비 각 계열별 대용량 배수펌프 추가 설치가 필요함 - 담당 : 박승필

- 차수막 설치

#3, 4처리장 지하공동구 출입구 외부 유입수 차단을 위한 차수막 설치

담당 : 홍민표

- #3, 4처리장 포기조 가동이 불량한 배수펌프는 즉시 보수조치 요함.

담당 : 강신영, 진관용

Ⅳ		조치예정

▶ #2, 3, 4처리장 배수펌프 보강

- 소규모 수선비를 활용 5월말까지 조치예정

▶ #2 경보시스템 회로 재구성

- 5월말까지 조치예정

▶ CCTV 현장에서도 감시할 수 있도록 회로 재구성

- 5월말까지 조치예정

▶ 차수막 설치

- 연간단가 업체로 하여금 작업지시 5월말까지 조치예정

▶ #3처리장 배수펌프 수리

- 3월말까지 조치예정.  끝.