문서번호	원무과-5604
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	은평병원장
김상훈	이종민	조현	04/14 남민

2015년도 병원청사 전기설비

정기검사 및 안전진단 실시 계획

2015. 4.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	한국전기안전공사, 한국전력
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 병원청사 전기설비

정기검사 및 안전진단 실시 계획

병원청사 자가용 전기설비에 대하여 한국전기안전공사의 정기검사 및 안전진단을 실시하여 안전사고 예방 및 안정적인 전력공급을 통해 청사 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

전기사업법 제65조 및 같은법 시행규칙 제32조 (정기검사 2년 주기)

2015년 청사관리업무 추진 계획 (원무과-1535, 2015.1.30.)

Ⅱ		점 검 개 요

점검대상 : 고압설비(2,600kva), 발전설비(800kw), 배전 및 부하설비

점검주기 : 정기검사 2년 (2013. 6. 8. 정기검사 실시)

정검일시 : 2015. 5. 9.(토) 09:00 ~ 13:00(4시간) 예정

점검내용

❍ 고압 및 수배전반 차단기 및 계전기 동작 시험

❍ 인입 및 저압회로 절연 및 접지저항 측정

❍ 주요기기(변압기, 차단기)의 과열여부 및 접속상태 점검

❍ UPS(무정전전원공급장치) 및 비상용 발전기 상태 점검

※ 수배전반 내부 볼트조임 및 청소 병행 실시 : 중앙감시실

점검업체 및 인원

❍ 점검업체 : 한국전기안전공사(서울지역본부)

❍ 점검인원 : 총12명(청사관리담당2, 중앙감시실7, 전기안전공사3)

점검 세부일정

【사전조치 : 2015. 4. 13. ~ 5. 8.】

❍ 2015. 4. 13. ~ 4. 20. : 계획수립 및 점검신청

❍ 2015. 4. 21. ~ 4. 30. : 점검비용 납부, 정전에 따른 예상문제점 검토

※ UPS용량 계산 및 비상발전기 계통 정전검사 여부 결정

❍ 2015. 5.  1. ~ 5.  8. : 점검사항 전부서 안내공문 발송 및 게시판 게시

【당일작업 : 2015. 5. 9.(토)】

❍ 08:30 : 주요장비(서버 등) 전원 차단

❍ 08:50 : 한국전력 인입개폐기 차단(한국전력)

(UPS 및  비상발전기 가동으로 24시간 운용장비는 무정전상태 유지)

❍ 09:00 ~ 13:00 : 고압 및 부하설비 점검, 안전진단

수배전반 내부기기 청소 및 볼트 조임 등 작업

❍ 13:00 ~ : 한국전력 인입개폐기 복귀 및 확인 작업

※ 점검일정은 사정에 따라 일부 변경될 수 있음

Ⅲ		소 요 예 산

소요예산 : 5,293,420원 (정기검사 : 1,606,880원, 안전진단 : 3,686,540원)

※ 정기검사 전 한국전기안전공사 청구에 의한 무통장 입금 처리

예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅳ		행 정 사 항

점검 및 안전진단 시 구역별 일시 정전 안내 : 전부서

❍ 안전진단을 위한 저압측 순환정전(24시간 운용장비 제외)

점검당일 중앙감시실 전원 출근

점검결과 정비사항 발생에 따른 조치

❍ 경미한 사항은 공사 직원 입회하 즉시 시정 조치

❍ 예산이 수반되는 공사는 별도 계획 수립 후 시행