문서번호	총무과-4760
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	04/14 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2015.04)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2015년 04월 13일(월)  날씨: 흐리고 비(6.5mm)  온도: 7.9~18.0℃  습도: 33.4~91.6%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태									조명상태	비 고
			가동시간			온 도(℃)			습 도(%)			점등시간
						기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00			20±2		18.9	50±5	50.8		유물과관리
	1-2		00:00~24:00			20±2		19.3	55±5	55.2		“
	수장전실		00:00~24:00			20±2		20.1	50±5	49.2		“
	2-1		00:00~24:00			20±2		19.0	50±5	51.1		“
	2-2		00:00~24:00			20±2		19.3	45±5	45.7		“
	3					20±2		19.8	50±5	50.6		“
	4		00:00~24:00			20±2		20.3	50±5	50.1		“
	4-1					20±2		20.6	50±5	49.4		“
	임시					20±2		20.0	50±5	49.2		“
전시실	제1실		휴관					23.0		23.2		15:00~18:50	전시작업
	제2실		“					21.9		33.9		“	“
	제3실		“					22.1		26.8		09:20~18:50	“
	기획		“					21.7		27.3		“	“
홀	전시		08:30~11:30,13:00~17:30									08:50~19:20	환기
	교육		“									-	“
사 무 동			08:30~09:30,13:00~14:00 16:00~17:00									사용자관리	“
강 당
카페테리아			-									-
직원식당			09:00~14:00									사용자관리	환기
구 분				환기․조명 가동시간									비 고
				환기시설								조명시설
관리동 복도				-								07:20~21:00
수장고 복도				-								07:50~18:10
교육동 복도				-
경비실 앞				-								18:00~07:00
사무동썬큰				-								19:20~22:30
주차장		지하2층		09~09:10,10~10:10,11~11:10,12~12:10, 13~13:10,14~14:10,15~15:10,16~16:10, 17~17:10,18~18:10,19~19:10								06:00~23:00
		지하3층		“								06:00~23:00
옥외		지하1층, 1층		-								19:20~23:00
		옥상		-								19:20~23:00
화장실		교육동		07:00~19:00								사용자관리
		전시동		07:00~19:00								"
		관리동		07:00~19:00								"
무대상부												-
하해장
기계실				14:00~14:30,21:00~21:30								사용자관리
전기실				07:00~08:00,14:00~15:00,21:00~22:00								"
발전기실												“
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)								00:00~24:00
훈증실												유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용	결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침: 300.7Gcal(금일 사용량: 0.6Gcal)
- 보일러 1호기:	09:00~18:00(수장고 가습)	전일잔량 :	78.6	%
- 보일러 2호기:		축열전량 :	77.1	%
- 지열시스템 :		축열후량 :		%
- 비상발전기 :		사 용 량 :	1.5	%
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검	이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검	이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검	이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검	이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검	이상 없음
○ 통합 보안관제센터 CCTV 모니터링
○ 수장고 온·습도 관리
○ 전층 조명 점등상태 점검 - 양호
○ 보일러연수기 소금투입 - 20kg
○ 전시동화장실 배기팬 탈취필터 세척, 건조
○ 시스템에어컨 실내가 컨트롤러 재설정(교육실, 보안실, 모자휴게실)
○ 교육동, 주차장 오수간이정화조 찌꺼기 제거
○ 외곽 가로등 및 간판 타이머 조정 (19:10~23:00→19:20~23:00)
○ 화물용 승강기 배선용차단기 교체 (225A→175A)
○ 백제학연구소 지붕 점검 및 청소
○ 외부 낙엽보관박스 제작
○ 제1전시실 신석기시대 암사동유적 유리가림막 실리콘 작업
○ 박물관 내부 및 주변 방화순찰
※ 승강기 월간점검 – 티센크루프엘리베이터코리아 - 화물용승강기 차단기 교체 및 모터 절연상태 등 점검: 양호
시설관리 근무상황
구분	총원	주간	주야	야간	비번	휴무	교육	결원	근무자 명단
계획	14	5	3		6
주간	조재성,최준호,박용주,한우진,송인근
근무	14	5	3		6
주야	이재교,이재철,남경오
휴무
비번	김영배,홍경래,박종태,김동한,원종권,이덕형
특이사항:

붙임  수장고 온습도 일보 1부.  끝.