함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	착수정 유입밸브 신축관 교체 및 누수피해 복구 요청

1. 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 관련입니다.

2. 위 공사관련 시운전 중에 착수정 유입밸브에 부설되어 있는 신축관(∅1,350mm, 벨로우즈형)에서 누수사고가 발생하여 제2정수장 착수정 1계열을 운영할 수 없는 등 전부하 시운전에 막대한 지장을 초래하고 있어 신축관 교체 및 누수피해 복구 등 조속한 조치를 요청합니다.

따로붙임 : 착수정 유입밸브 신축관 누수사고 보고서 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장),(주)대우건설 구의 현장대리인,(주)한국종합기술 CM단장
주무관	김석정		정수시설과장	정인화		구의아리수정수센터소장	04/21 권오식
협조자
시행	정수시설과-1135	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 광진구 광나루로 571	/
전화	02)3146-5473	/전송	02)3146-5408	/	sjgim@seoul.go.kr	/	대시민공개