수 질 실 험 일 지 (5/3)

주무관	정수과장			결재
김왕회	05/06 정종기
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-2258

□ 근무현황

일 자	2015. 05. 03(일)	시험자	홍현기.강옥석
날 씨	비
기 온	16℃/21℃
기 압	1,025hPa

□ 수질실험

○ 일일시험                                              (단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#3)
	오전(09:30)	오후(19:00)	오전(09:30)	오후(19:00)
pH	7.8	7.8	7.2	7.2
탁도	3.0	3.1	0.05	0.05
잔류염소	0.13	0.29	0.50	0.51
수온	17.6	19.0	17.3	17.9
색도	2	2	0	0
알칼리도	45	46	38	40
NH3-N	0	0	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	9~14	11	-
오후(19:00)	PAC	9~14	11	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	2500	원수	-	-
규조류	2500
Cyclotella	2170
Asterionella	60	정수	-	-
남조류
녹조류

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	-	-
알칼리제	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.