문서번호	운영과-923
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	구의아리수정수센터소장
고병희		이태일	03/03 오세영
협조
	보수과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 03.02(일)

구의아리수정수센터

(운영과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 03. 02. (일)	책임자	주 간	C조	홍 은 표
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
180,870	83,586	92,284	183,742	101.5	5.28 (5.77)	3.97 (5.37)	3.62 (5.53)	0 0	대톤

※ 전일대비 정수지 수위 감소로 인한 유효율이 상승 함.

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직		C직		B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	3.06	2.40	3.38	2.48	3.74	2.41
pH	7.85	7.51	7.86	7.54	8.01	7.54
알칼리도(㎎/L)	-	40.78	-	39.73	-	39.92
NH3-N(㎎/L)	0.03	0.13	0.03	0.12	0.03	0.10
잔류염소(㎎/L)	-	0.34	-	0.31	-	0.34

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.033	0.032	0.032	0.033	0.031	0.032	0.032	0.032	0.032
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.38	0.36	0.37	0.36	0.32	0.34	0.38	0.34	0.37
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	23	9	18	25	10	16	25	11	18

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
2.88	2.40	2.62	8.68	8.78	8.52	강북	구의	강북	구의	-	-	0.36	0.34
						-	2.33	-	2.42

※ 염소투입률은 24:00 기준

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 근무인원 및 연동사항

인 원	주)14명 야)15명	정수장 : 9명, 취수장 3명, 사회복무요원 : 2명 정수장 : 9명, 취수장 3명, 사회복무요원 : 3명
회 수		기 관 명	성 명	회 수	시 간	기 관 명	성 명
1차	11:06	암사아리수정수센터	권혁건	4차	05:10	암사아리수정수센터	김재철
	11:07	뚝도아리수정수센터	백태종		05:11	뚝도아리수정수센터	유덕종
2차	14:55	암사아리수정수센터	권혁건
	14:56	뚝도아리수정수센터	백태종
3차	23:15	암사아리수정수센터	이한기
	23:16	뚝도아리수정수센터	김진욱
연동 전달사항		주) * 당직근무 철저 * 경계근무 철저 야) * 화재예방 및 순찰강화 * 당직근무 철저

□ 기 타

○ 주 간(C직) : 책임자   홍 은 표

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

○ 야 간(B직) : 책임자   고 병 희

운영사항	1. 침전지 (6호지) 슬러지 수집기 수리 관련(3/3일) ↳ 이동용 재활용펌프 펌핑(침전지6지 →5지) 작업 후 퇴수중(18:00~익일 현재) 2. 전염소 목표 값 변경(0.55㎎/ℓ→0.58) (04:10) 3. 강북취수펌프 교체 변경운전(6호→1호) (06:50) : 강북취수장 백충흠
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황. 끝.

화재예방 및 순찰강화  당직근무 철저