문서번호	기전과-4375
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
문석기	05/06 이영목

북악터널 젯트팬 철거 및 보존상태 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

북부도로사업소

(기전과)

북악터널 젯트팬 철거 및 보존상태 점검결과 보고

북악터널 젯트팬 보강공사와 관련하여 기존 설치된 16대의 노후 젯트팬 중 상태가 양호한 5대(ϕ630 3대, ϕ1030 2대)를 재선정하여 설치코자 철거 후 점검결과를 보고함

１

추진현황

젯트팬 철거 : 2015. 5. 1 ~ 5. 2(2일간)

불용물품 관리전환 소요조회 : 2015. 5. 4(기전과-4347)

- 불용물품 : 배기 젯트팬 11대

[ ϕ630(8.57㎥/s×11kw) 1대,  ϕ1030(25.2㎥/s×30kw) 10대 ]

2

점검결과

정릉방향(ϕ630) 4대

구분	1~14호기	15호기	16호기	17호기	18호기
연결구불량	철거(2012. 4.24~4.26)	○	○	○
본체/부식	“	○	○	○
진동 / 기타	“			○	○

평창방향(ϕ1030) 12대

구분	1호기	2호기	3호기	4호기	5호기	6호기	7호기	8호기	9호기	10호기	11호기	12호기
연결구불량		○	○	○		○
본체/부식	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
진동 / 기타		○	○			○		○			○	○

※ 2011. 9월 ㈜삼원이앤비의 북악터널 환기팬 안전점검 및 보수용역 자료(참조)

점검결과

- 정릉방향(ϕ630) 18호기를 제외하고 모두 케이싱(외부)과 내부에 부식이 상당히 진행되어 재사용 여부가 불투명함

- 평창방향(ϕ1030) 2호기를 제외한 모든 젯트팬이 내부 부식이 진행되었으며 그 중 상태가 양호한 것은 7, 10호기이나 재사용 여부는 불투명함.

3

향후 조치계획

설계변경(방침) 추진

- 추진사유

· 배기 젯트팬 상태 : 24~44년된 노후 시설이며, 부식이 심함

· 배기 젯트팬 수급 : 현재 ϕ630 젯트팬은 생산이 중단(단종)됨

· 대체설치 가능여부 : ϕ1030 배기팬은 시설한계선 넘어 설치불가

· 기타 : 방재 설치기준에 해당되지 않고, 자연환기 가능 등

- 추진방향 : 공사타절 건의

- 참고자료

· 북악터널 환기설비 타당성 검토용역(’11.12.26-유원컨설턴트) 및 조치계획 보고(기전과-539, ’12.01.10)

· 북악터널 환기(젯트)팬 안전점검 및 보수용역 보고서(삼원이앤비)

불용물품 관리전환 변경

구 분	ϕ630(8.57㎥/s×11kw)	ϕ1030(25.2㎥/s×30kw)	계	불용사유
당 초	1대	10대	11대	사용불가(폐품)
변 경	4대	12	16대	“

.  끝.