문서번호	시설관리과-4135
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
정선교		한명석	06/11 강신재
협조
	주무관		정진호

2015년도 1/4분기

온실가스 발생량 분석 및 대책 보고

2015.06.

상수도사업본부

(시설안전부)

2015년도 1/4분기

온실가스 발생량 분석 및 대책 보고

2015년도 1/4분기 수도사업소 온실가스 발생량을 분석하고 대책을 수립하여 감축 목표량 달성에 만전을 기하고자 보고 드림.

Ⅰ		온실가스 배출권거래제 개요

□ 추진배경

○ 정부는 기후변화 대응을 위해 온실가스 배출 총량을 정하고 각 사업장에 할당량을 배분하여 감축 활동을 통한 여분 또는 부족분에 대해 시장기능에 맡겨 배출량 규제

- 정부 목표 : 2020년 예상 배출량 대비 30% 감축

▸ 2020년 예상 발생량 7.76억톤 → 감축 목표 5.43억톤

- 배출거래제 시행 : 2015년 1월부터

※ 할당량 미달성시 부족분 구매 또는 1tonCO2 당 10만원 상당 과징금 부과(법 제33조)

□ 추진근거

○ 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법, 동법 시행령(‘12.05 공포)

○ 서울시 배출권거래제 대응 추진계획(행정1부시장 방침 제59호, ‘15.02.23.)

○ 온실가스 배출권거래제 대응계획(기전설비과–2266호, ‘15.04.08.)

Ⅱ		온실가스 활당량 현황

□ 수도사업소 대상시설

○ 가압장 및 배수지 : 299개소

○ 유량계 및 전식방지시설 등 : 760개소

□ 수도사업소별 할당량 현황(1차 계획기간 ‘15년～’17년)

(단위 tonCO2)

사업소명	온실가스 배출 할당량
	소 계	2015년	2016년	2017년
합 계	121,925	41,605	40,527	39,793
중 부	18,049	6,168	5.995	5,886
서 부	16,797	5,740	5,579	5,478
동 부	2,726	920	911	895
북 부	7,999	2,736	2,656	2,607
강 서	2,505	856	832	817
남 부	41,952	14,338	13,933	13,681
강 남	30,313	10,306	10,095	9,912
강 동	1,584	541	526	517

※ 배출 할당량은 ‘11～’13년 평균발생량을 기준으로 신·증설분 반영한 예상량에 13% 감배정

Ⅲ		2015년 1/4분기 온실가스 발생현황

□ 사업소별 온실가스 발생량 현황

(단위 tonCO2)

사업소	‘15. 1/4분기 목표량	‘15. 1/4분기 발생량				비고 (배출실적)
		소 계	1월	2월	3월
계	10,403	9,996	3,462	3,164	3,370	96.1%
중 부	1,542	1,618	548	546	524	104.9%
서 부	1,435	1,348	462	420	466	93.9%
동 부	230	214	75	72	67	89.2%
북 부	684	551	188	187	176	80.6%
강 서	214	188	69	62	57	87.9%
남 부	3,585	3,524	1,228	1,091	1,205	98.3%
강 남	2,577	2,419	838	751	830	93.9%
강 동	136	134	54	35	45	98.5%

□ 전년 대비 증감량 및 시설변경 사항

사업소	‘15. 1/4분기	‘14. 1/4분기	증 감	시설변경 사항
계	9,996	10,314	△318
중 부	1,618	1,590	28	삼선증압(28kW) 폐쇄
서 부	1,348	1,350	△2
동 부	214	215	△1	신내(49kW), 망우(5kW)), 신내배(40kW) 전식방지 3 , 유량계 4 증설
북 부	551	553	△2	도봉1증압(8kW) 증설
강 서	188	206	△18	전식방지시설 3개, 유량계 1개 증설
남 부	3,524	3,605	△81	구역유량계 1개소
강 남	2,419	2,659	△240	삼성배수지(1,250kW) 수서증압(50kW) 증설
강 동	134	136	△2	방이증압(16kW) 증설

Ⅳ		온실가스 발생량 분석

□ 전년도 대비 발생량 증가한 사업소 분석(중부)

○ 보광(배)가압장 원단위전력량 상승 : 0.015kWh/㎥

⇒ ‘14년 0.144 kWh/㎥ →’15년 0.159 kWh/㎥

- 소월길 2개 송수관로 중 D=900㎜ 갱생으로 D=1,200㎜ 1개 관로만 사용(공사기간 : ‘14.5월∼’15.3월)

□ 온실가스 증가 요인

○ 신설 가압장 운영 : 삼성가압장(26,614kWh-‘15. 1/4분기 사용량)

○ 고지대 급수민원 해소에 따른 소규모 증압장 증가

- ‘14년 중 신설 증압장 5개소 전기사용량(’15년 1/4분기) : 25,305kWh

· 동부 : 신내배수지(7,042kWh), 신내증압(15,770kWh) 망우증압(2,117kWh)

· 북부 : 도봉1증압(284kWh)

· 강동 : 방이증압(92kWh)

○ 염소를 정수장 집중주입에서 가압장 · 배수지 분산주입 전환 확대

-  ‘14년 7개소 → ’15년 12개소

※ ‘15년 현재 가압장 배수지 재염소투입시설 : 총 13개소

○ 송·배수관 부식 방지를 위한 전식방지 시설 증가

- ‘14년 348개소 → ’15년 354개소

○ 가압장 · 배수지 · 중블럭 유량계측기 및 감시시스템 증가

- ‘14년 388개소 → ’15년 394개소

□ 온실가스 감소 요인

○ 개량 펌프 용량 적정화로 규모 감소

- 축소용량 :	‘14년 528Hp 감소	(18대 : 2,190Hp→1,662Hp)
	’15년 293Hp 감소 예정	(19대 : 1,575Hp → 1,282Hp)

○ 설비 개량시 고효율 및 전기 절약형 선택 설치

- 고효율 모터(약 2∼5% 향상) : ‘14년 18대 설치, ’15년 19대 설치 예정

- 펌프 : kS규격 효율 이상 채택

□ 온실가스 발생량 분석결과

○ 배수지 및 가압장, 전식방지 등 시설물이 늘었음에도 공정개선 등으로전기사용량은 전년 동분기 대비 418천kWh 감소

구 분	‘14년 1/4분기	‘15년 1/4분기	비 고
총 사용량(천kWh)	21,759	21,341	△418

※ 사례) 보광가압장 펌프개량(‘14년 11월)

⇒ 원단위전력량 0.046kWh/㎥ 절감(0.308 → 0.262)

구 분	계		1월		2월		3월
	공급량	전기량	공급량	전기량	공급량	전기량	공급량	전기량
개량전(75Hp)	142,221	43,747	49,131	15,377	43,945	13,363	49,145	15,007
개량후(50Hp)	149,977	39,269	51,683	13,440	46,186	12,079	52,108	13,750

Ⅴ		온실가스 감축 세부추진계획

설비 증설 등 온실가스 발생 증가 요인은 많으나 펌프 용량 적정화, 에너지 절약형 시설구축, 구내배관손실 개선 등을 차질 없이 추진 시 감축목표 달성은 긍정적 임

□ 노후 개량 펌프 용량 적정화

○ ‘15년 19대 개량 예정 : 1,575Hp⇒1,282Hp

- 중부 : 종암가압장(250Hp, 200Hp, 150Hp → 150Hp×3대)

배밭A～D증압(5Hp×4대,15Hp×2대,40Hp×2대→3Hp×4대,7.5Hp×2대,10Hp×2대)

- 북부 : 쌍문증압(40Hp×2대→30Hp×2대), 도봉증압(20Hp×2대→25Hp×2대)

- 남부 : 신림2증압(40Hp×2대 → 50Hp×2대)

- 강남 : 방배가압장(215Hp, 430Hp → 215Hp, 360Hp)

※ 도봉 및 신림2증압은 용량 부족으로 증설

□ 저효율 조명등 에너지 고효율화 추진

○ ‘15년도 분기별 조명등 교체 계획

사업소	수량	기교체	‘15년도 교체 계획					2016년 이후
			계	1분기	2분기	3분기	4분기
계 (교체율)	4,039	1,825 (45.3%)	1,099 (27.2%)	120	310	407	262	1,115 (27.6%)
중 부	462	346	116	20	30	40	26
서 부	607	534	73		30	43
동 부	708	381	117		50	67		210
북 부	284	55	66		30	36		163
강 서	84	45	39			39
남 부	1,462	240	480	100	100	100	180	742
강 남	364	208	156		50	50	56
강 동	68	16	52		20	32

※ 고효율 조명등은 일반 조명등의 전력소비의 1/4수준

□ 가압장 구내배관 손실수두 개선 추진

○ 펌프 용량 75Hp 이상 36개 가압장 구내배관에 대해 손실수두가 높은 가압장을 개선하여 온실가스 감축 목표 달성

○ 추진일정

- 가압장 36개소에 대한 배관손실수두 산출 : ‘15.6.19.까지

- 현장 본부 재조사 및 개선 방안 분석 : ‘15.6.30.까지

- 대상별 효과적 추진방안 수립 실행 : ‘15.7월 중

Ⅵ		행정사항

□ 저효율 조명등 교체 차질없이 추진

○ ‘15년 사업소 자체 교체계획에 의거 추진하고 실적 보고

□ 가압장 구내배관 손실수두 산출 보고 준수

○ 조사산출 보고일 : ‘15.06.19.까지

□ 모니터링 및 성과관리 철저

○ 매월 온실가스 발생 증감량을 자체 분석하고 문제점에 대한 원인 분석으로 개선안 마련 실행(본부와 공조체계 유지)

붙임 : 1. 수도사업소별 ‘15년도 1/4분기 온실가스발생량 1부.

2. 가압장 구내배관 손실수두 개선 계획 1부.

3. 구내배관손실수두 산출 프로그램 1부. 끝.

4. 재염소 투입시설 현황 1부. 끝.