문서번호	원무과-9285
결재일자	2015.6.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	은평병원장
김상훈	이종민	조현	06/17 남민

2015년도 병원청사 전기설비 정기검사 및 안전진단

결과보고 및 조치계획

2015. 6.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	한국전기안전공사, 한국전력
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 병원청사 전기설비 정기검사 및 안전진단

결과보고 및 조치계획

청사 자가용 전기설비에 대한 2015년도 정기검사 및 안전진단 결과에 따른 취약개소 조치를 통해 전기안전사고를 예방하여 청사 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		점 검 개 요

점검대상 : 고압설비(2,600kW), 발전설비(800kW), 배전 및 부하설비

점검주기 : 정기검사 2년

점검일시 : 2015. 5. 9.(토) 09:00 ~ 13:00

점검내용

정기검사 : 고압수전 및 발전설비 안전기준 적합여부 판정

- 차단기 및 계전기 동작시험

- 과열여부 및 접속상태 점검

안전진단 : 배전 ․ 부하설비의 전기화재 및 감전사고 위험성 진단

- 계측장비와 검사자의 오감을 이용하여 검사

- 부하회로의 절연 및 접지저항 측정

- 변압기2차 누설전류 측정 또는 절연저항 측정

- 특고압 변압기 2차측에서 배․분전반가지의 배선, 기기 접촉 불량, 과열상태 확인

※ 수배전반 내부 볼트조임 및 청소 실시 : 중앙감시실

점검주관 : 한국전기안전공사(서울지역본부)

점검인원 : 16명

- 청사관리담당 2명, 중앙감시실 7명, 전기안전공사 7명

비용지출 : 금5,293,420원(정기검사 및 안전진단 수수료)

Ⅱ		점 검 결 과

정기검사 : 합격 (붙임1 : 정기검사확인증 제521000539호, 한국전기안전공사)

정기검사 내용(참고사항)	조치내용
▸발전기 및 정류기반 배터리 정기적 교체 ▸발전기 조작반 전압계 고장	배터리 교체 및 발전기 조작반 전압계 수리
▸LBS반 조작핸들스위치 접지 설치	중앙감시실 자체 처리 (2017년 정기안전검사시)

안전진단 (붙임2 : 서울(기술진단부)-2330호, 자가용 전기설비 안전진단 결과 알림)

※ 안전진단 보고서 별도 첨부

항목	주요 진단사항	결과	진단내용
배전반 분전반	▸오손, 파손, 부식 및 내부 이물질 침입 여부 ▸취부상태 및 개폐조작 용이 여부 ▸주위에 인화물질, 발화성 물질 적재 여부 ▸접지선 탈락 및 미설치 여부 등	적 합
차단기	▸MCCB, ELB, Mg S/W 등 용량적정 여부 ▸오손, 파손, 열화 등 외관진단 ▸동작상태 및 결선상태 적정 여부 ▸부착상태의 견고성 여부 ▸필요개소의 미설치 여부 등	부적합	▸분전회로 누전차단기 미설치 (P-B1-E : 중앙감시실, P-B1-H : 지하1층 서고) ▸분전반 부스바 열화 (LV-13 : 지하1층 수변전실)
개폐기 FUSE	▸접촉부의 접촉상태(과열, 변색 등) ▸FUSE 적정용량 사용 여부 등	적 합
배선	▸케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격전선 사용 여부 ▸피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 ▸충격, 압력 등으로 인한 합선․단선 위험 여부 ▸전선과 대기간의 절연저항 및 누설전류 ▸물기․습기 있는 장소에서 사용하는 이동전선의 경우 지락 보호장치 시설 여부 등	부적합	▸부하회로 절연저항 기준치 미달 (LN-2 : 발달센터 2층)

병원청사 준공시점(2002년)과 비교하여 전기설비 설치기준의 강화로 인한

규격 미달(전선, 차단기 등) 상황 발생

전기설비 노후로 인한 콘덴서 누유 및 부하회로 절연 취약

Ⅲ		조 치 계 획

정기검사

【배터리 교체 및 발전기 조작반 전압계 수리】

교체대상 : 발전기 조작전원 배터리(2EA), 발전기 배터리(4EA),

수변전실 정류기반 배터리(9EA), UPS배터리(1EA) 등

※ 최근 교체일자 : 2010. 6. 26.

소요예상액 : 금10,000천원

업체선정방법 : 견적제출 전문업체 중 최저가 업체 선정

예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

안전진단

안전진단 지적사항	조치계획
▸분전회로 누전차단기 미설치 ▸분전반 부스바 열화	별도 계획 수립(판넬구매) 후 중앙감시실 자체 처리
▸부하회로 절연저항 개선	중앙감시실 자체 처리 완료(5/13)
▸진상콘덴서 누유 ▸2012년 교체완료한 계기용변성기(MOF) 및 전력용콘덴서 폐기처리	별도 계획 수립 후 조치 (폐기처리 전문업체 의뢰)

조치일정

전기공사 및 물품구매가 필요한 사항은 별도 계약 후 시행 : ‘15. 8월까지

자체 처리 가능한 사항은 즉시 중앙감시실 조치

(※ 단, 전체 정전작업이 필요한 사항은 차후 정전일정에 맞추어 실시)

Ⅳ		행 정 사 항

교체 작업을 위한 정전 안내 : 전부서

계기용변성기(MOF) 및 전력용콘덴서 검사 후 관련기관 신고 및 폐기처리

: 은평구 청소행정과