문서번호	원무과-9617
결재일자	2015.6.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	은평병원장
김경식	이종민	代이종민	06/23 남민
협 조
	주무관		김규진

『보일러 세관 및 부대설비 공사』

준공기한 연기 검토 보고

2015. 6

서울특별시 은평병원

(원무과)

『보일러 세관 및 부대설비 공사』

준공기한 연기 검토 보고

보일러 안전검사 및 에너지효율 제고를 위한 보일러 세관 및 부대설비 공사 중 연소실 내부 함몰이 발견되어 보수공사 완료 시까지 준공기한을 연기하고자 합니다.

공사개요

건    명 : 보일러 세관 및 부대설비 공사

계약금액 : 5,100,000원

계 약 자 : 진양열관리산업(대표 윤영한)

보일러 내역

제작사 : 대림로얄보일러(주), 설치대수 : 2대

설치일 : 2010. 1. 22.(하자기간 : 2년)

규  격

- 용량 : 2.5ton/hr(사용연료 : LNG)

- 형식 : 노통연관식(고효율 콘덴싱 보일러)

보일러 1, 2호기	보일러 사양

경위

에너지관리공단의 안전검사(연 1회 정기검사) 중 보일러 내부 연소실함몰 확인

검토내용

연기사유 : 보일러 1호기 연소실 내부 함몰이 발견되어 보수 공사필요

함몰발생 위치	함몰 부위

함몰발생 사유

- 저수위 발생 → 저수위로 인한 연소실 과열 발생(구조약화) → 증기압에의한 고압으로 압괘발생(에너지관리공단, 대림로얄보일러 공통 의견)

저수위발생 원인

- 에너지관리공단(김정곤 차장) 의견 : 저수위 탐지 전극봉이 너무 낮게 설치되어 적정 저수위보다 낮은 위치에서 저수위 탐지로 추정

- 대림로얄보일러(박찬욱 상무, 권영칠 소장) 의견 : 저수위 탐지 전극봉의 위치 문제, 운용프로그램의 일시적 오류로 저수위 미감지, 전극봉 세척불량, 운영 부주의 등으로 추정

조치방법

- 에너지관리공단(김정곤 차장) 의견 : 유압잭(자키)으로 함몰복구 후 지지대 보강 용접하여 함몰방지하고 전극봉의 위치를 올려 저수위기준수위를 높임

조치의견

준공기한 연기

- 당초 준공기한 : 2015. 6. 24

- 변경 준공기한 : 2015. 7. 31

지체상금 부과여부 : 미부과

함몰 복구 및 연소실 구조보강공사 시행 후 연비조정 및 사용 중 검사 수검

현재 2호기 정상가동 중으로 병원운영에 필요한 온수 및 증기는 정상공급 중