문서번호	방재시설부-9697
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
조양호		윤방식	07/21 임춘근
협 조
	열빛총괄과장			이달영
	주무관			조양연

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

하수․초기우수 유입관로 노선변경 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

하수․초기우수 유입관로 노선변경 검토

중랑물재생센터 시설현대화사업 중 하수 및 초기우수 유입관로(B구간)의 매설이 어려운 바, 안전성 및 시공성을 감안하여 유입시점부 위치 및 관로 노선변경 등에 대한 검토보고임 ※ 근거 : 한종(중랑)감 제15-202호(2015.7.10.)

Ⅰ		사 업 개 요

○ 위    치 : 서울시 성동구 자동차시장 3길 64(중랑물재생센터 內)

○ 규    모 : 고도처리 88만톤/일, 시설현대화 25만톤/일 등

○ 사업기간 : 2009. 2. 13 ∼ 2016. 2. 28

○ 감리/시공 : ㈜한국종합기술 외 1 / GS건설(주) 외 3

○ 총사업비 : 339,143백만원(도급비 322,005백만원)

Ⅱ		유입관로 현황

○ 시설현대화 유입관로(B구간)

당 초	변 경
- 비개착(강관 압입) ․하 수 : D1800mm, L=31.0m ․초기우수 : D2200mm, L=31.0m - 개착(SHEET-PILE) ․하 수 : D1800mm, L=260.6m ․초기우수 : D2200mm, L=229.0m	- 비개착(세미쉴드) ․하 수 : D1800mm, L=132.0m ․초기우수 : D2200mm, L=100.2m - 개착(추진, 연결구) ․하 수 : D1800mm, L=33.3m ․초기우수 : D2200mm, L=45.7m
- 개략공사비 : 4,236백만원	- 개략공사비 : 3,591백만원(감 645) - ESC 정산액 : 감 396백만원 - 합 계 : 3,195백만원(감 1,041)

○ 시설현대화 유입관로(B구간) 노선도

당 초	변 경

○ 시설현대화 유입관로(B구간) 유량분배

당 초		변 경
하수	초기우수	하수	초기우수

Ⅲ		검 토 내 용

○ 하수 및 초기우수 유입관로 노선변경

- 관리동과 공동구 간격이 협소하여 개착으로 시공할 시 하수 및 초기우수 유입관로의 이격거리와 작업공간 부족

- 지상 탈취․송풍배관, 154Kv 변압기 등의 간섭으로 시트파일 시공 및 안전관리 어려움

- 중랑 센터에서 설치한 154Kv 변압기의 간섭으로 초기우수처리시설 스크린 설치 장소가 협소

- 개착식으로 시공시 센터내 주도로를 굴착하므로 진ㆍ출입 차량 및 견학자 등의 안전사고 발생이 우려

○ 각 처리장별 침사지 용량배분 타당성

- #3처리장 침사지(용량 100만톤/일)는 #3처리장 고도처리(78만톤/일) 및 시설현대화(25만톤/일)로 전체 103만톤/일을 분배토록 계획되어 있어 #3처리장 침사지 용량 3만톤/일 부족

- #4처리장 침사지(용량 25만톤/일)는 #4처리장 고도처리에 10만톤/일을 처리토록 계획되어 있어 15만톤/일 여유가 있음.

- #3처리장 침사지로 유입되는 유량을 #3처리장과 시설현대화로 유량을 분배하는 것이 어려워 시설현대화 생물여과 독립적 운영 불가

○ 개략 공사비(B구간)

(단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	증․감
직접비	3,186	2,659	(감) 527
제경비	1,049	932	(감) 117
계	4,236	3,591	(감) 645
E/S		-396	(감) 396
합 계	4,236	3,195	(감) 1,041

Ⅳ		검 토 결 과

○ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- 현재 노선은 관리동과 노후된 공동구 구간의 이격거리가 협소하고 지상 및 지하매설물이 산재되어 있어 시공성․안정성 측면에서 노선변경 적정

- 상부지장물 간섭과 터파기 깊이, 시공성 등을 감안할때 개착식(시트파일)→비개착식(세미쉴드) 변경 적정

- 유입시점 변경은 고도처리시설 개량시 존치계열 변경에 따른 #4처리장 용량을 조정하여 운영중에 있어 시설현대화 하수 유입관거 용량과 동일한 침사지 용량인 것을 감안하여 독립적 운영이 가능하므로 유리

- #4처리장 침사지로 변경시 침사지 스크린 변경 설치는 유지관리기관과 사전협의하여 협잡물의 관내 퇴적이 최소가 되도록 보완 필요

- 노선변경 부분에 대한 구조계산 등 상세 검토 후 시행 필요

- 공사비는 공사계약 일반조건 등 관련 규정 검토 후 별도 시행

○ 조치의견

- 책임건설사업관리기술자가 제출한 시설현대화 하수 및 초기우수 유입관로 노선변경에 대한 실정보고 내용을 검토한 바,

▷ 계획된 하수 및 초기우수 유입관로 노선은 관리동과 노후된 공동구 구간의 이격거리가 협소, 지상 및 지하매설물 간섭 등으로 시공성․안정성 측면에서 노선 및 공법 변경

▷ 유입시점 변경시 #3처리장 각 계열별 유량분배를 위한 #3처리장 웨어수문, #4처리장 공급배관 신설 및 유입펌프장 스크린 설비 교체

▷ 공사의 시급성을 감안하여 우선 실정보고를 승인처리하고 설계변경에 따른 계약금액 조정은 별도 검토하여 처리코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 공문 1부.  끝.