문서번호	원무과-11667
결재일자	2015.7.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	은평병원장
김경식	이종민	이동문	07/30 남민
협 조
	주무관		서정관

『보일러 세관 및 부대설비 공사』

준공기한 재연기 검토보고

2015. 7.

서울특별시 은평병원

(원무과)

『보일러 세관 및 부대설비 공사』

준공기한 재연기 검토보고

보일러 안전검사를 대비한 보일러 세관공사 중 1호기 보일러 연소실 내부에 결함이 발견되어 보수공사 완료 시까지 준공기한을 재연기 하고자 합니다.

Ⅰ

개   요

□ 공사개요

○ 건    명 : 보일러 세관 및 부대설비 공사

○ 계약금액 : 금5,100,000원

○ 계 약 자 : ***************

□ 보일러 내역

○ 제작사 : 대림로얄보일러(주), 설치대수 : 2대(1,2호기)

○ 설치일 : 2010. 1. 22.(내구연한 : 11년)

○ 규  격

- 용량 : 2.5ton/hr(사용연료 : LNG)

- 형식 : 노통연관식(고효율 콘덴싱 보일러)

보일러 1, 2호기	보일러 사양

□ 결함발생 내역

○ 보일러 1호기 내부 함몰발생(2호기는 정상작동 중임)

함몰발생 위치	함몰 부위

□ 경 위

○ ’15.6.12(금) 에너지관리공단의 개방검사(연 1회 정기검사) 중 1호기 보일러에서 내부 함몰발견

○ 에너지관리공단의 수리조치 의견에 따라 수리완료시까지 보일러 세관공사 준공 및 사용 중 검사 1차 연기(7.31까지)

※ 보일러 안전검사 과정

- 보일러 세관작업 및 분해하여 개방검사 준비 → 보일러 개방검사 수검(에너지관리공단) → 보일러 조립 후 가동 → 보일러 운전성능 검사 수검(에너지관리공단)

□ 내부 함몰발생 원인

○ 함몰발생 사유 : 보일러 내부 저수위 발생

- 저수위 발생 → 저수위로 인한 연실 과열 발생(구조약화) → 증기압에의한 고압으로 함몰발생

(에너지관리공단, 대림로얄보일러(제조사) 공통 의견)

- 저수위 발생 원인은 수위 탐지 오류, 안전장치 오작동 등으로 추정되나 정확한 원인은 발견하지 못함.

○ 보일러 자체 결함 가능성

- 대림로얄보일러 의견 : 보일러 설치 시 에너지관리공단의 설치검사를 합격해야하며 매년 세관작업 및 에너지관리공단의 사용중 검사를 수검하므로 보일러 자체결함은 있을 수 없음

○ 자체 테스트 결과 정상작동

- 내부균열 등 결함을 확인하기 위해 수압테스트를 하였으나 누수없음

- 수위테스트 결과 수위탐지기 정상작동하며 급수펌프 등에 문제없음

Ⅱ

검 토 내 용

□ 함몰복구 시까지 준공기한 재연장

○ 보일러 세관공사의 준공을 위해선 보일러 운전성능검사 수검 필요

○ 결함 복구 및 조립 완료 후 운전성능검사 수검

□ 현재 진행 상황

○ 제조사인 대림로얄보일러에서는 수리불가 입장

- 보일러 내부 공간 협소 등 작업조건의 어려움으로 수리불가 입장

○ 현재 난방시공업(1종) 업체 중 수리가능 업체를 물색 중임

- 지금까지 제조사 외 3개 업체 접촉하였으며 그 중 1개 업체에서 현장 확인 후 견적 진행 중임.

○ 수리절차

- 에너지관리공단에 개조검사 신청 → 승인 후 작업 → 완료 후 에너지관리공단 현장확인

□ 수리 계획

○ 수리방법 : 적정온도(약 600℃)로 함몰부위를 고르게 가열하면서 유압잭(자키)으로 함몰복구 후 지지대 보강용접하여 함몰 방지

○ 계약방법 : 수의계약

- 기계설비공사업 또는 난방시공업(1종) 면허 소지업체와 수의계약

○ 소요예산 : 약7,000천원

○ 예산과목 : 은평병원 원무과, 연구활성화 및 시설환경개선으로 진료서비스 증진,

은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 공공운영비(201-02)

※ 보일러 교체 시 시공비용 : 약 120,000천원

- 현재 나라장터에서 검색된 동일 용량, 규격 보일러 가격 + 부대공사비용

= 99,700천원(제조사 : ㈜대열보일러) + 약20,000천원

□ 수리 추진일정

○ ’15. 8. 3. ~ 8. 7. : 업체계약 및 에너지관리공단 승인

○ ’15. 8. 10. ~ 8. 14. : 함몰 복구 시공 및 시운전

○  ~ ’15. 8. 19. : 에너지관리공단 현장확인 및 준공

Ⅲ

조 치 내 용

□ 보일러 세관공사 준공기한 재연기

○ 당초 준공기한 : 2015. 7. 31.

○ 변경 준공기한 : 2015. 8. 28.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 현재 2호기 보일러는 정상가동 중으로 병원운영에 필요한 온수 및 증기는 정상공급 중임.