투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	우이신설 경전철 화장실 위생기구 선정 회의결과 알림

1. 도시철도설비부-8420(‘15.8.18)호와 관련입니다.

2. 우이~신설 경전철의 화장실 위생기구 선정 회의결과를 아래와 같이 알려드리니 우이~신설 민간투자사업에 반영하시기 바랍니다.

가. 회의개요

1) 일 시 : 2015.8.13.(목) 14:00~17:00

2) 장 소 : 우이신설 4공구 감리단 회의실

3) 내 용 : 위생기구 형식 선정 등

4) 참 석 : 17명

- 본  부 : 설비공사과장, 건축공사과장 등 9명

- 감리단 : 우이신설 1~4공구 기계감리원 4명

- 시공사 : 현대로템 기계설비담당 4명

나. 회의결과

1)‘16.11.30일 개통에 지장이 없도록 모든 설비는 ‘16.9.30까지 공사를 완료토록 당부

2) 화장실 평면계획은 도시철도건축부에서 우이신설경전철(주)에게 송부한(‘15.4.16) 화장실 평면계획을 기준으로 하기로 함

- 양변기와 화변기 설치비율은 지하철 정거장 화장실 변기 설치기준 보고(‘15.4.20)를 반영키로 함

3) 위생기구의 형식은 첨부된 형식으로 하기로 함

- 장애인 양변기, 소변기 및 세면기는 휠체어 이용자가 불편함이 없도록 설치공간이 허용하는 범위 내에서 벽부형으로 하기로 함

- 에어타월은 일반화장실은 스텐드형으로 하고 장애인 화장실은 벽걸이 타입으로 하기로 함

4) 장애인용 화장실은 회의자료로 배부한 장애 없는 생활환경(Barrier free) 기준을 적용하여 설치키로 함

5) 남․녀, 장애인용 등으로 분산(4개소)되어 있는 전기온수기는 통합하여 설치하기로 함

6) 화장실내 전기콘센트는 설치 후 전선이 노출되지 않도록 설치위치를 위생기구 설치자와 사전에 협의키로 함

7) 벽면에 설치하는 제어반 등은 도시철도건축부와 우이신설경전철(주)가 추진하는 통합화 검토결과를 반영하기로 함

8) 옥외에 설치하는 연결송수관 송수구는 9호선과 같이 환기구 측면에 설치키로 함 ⇒ 유리천공 필요시 사전에 건축분야에 요청

9) 본선 연결송수관 방수구는 유지관리 및 사용에 편리하도록 소방감리와 협의하여 노출형으로 설치키로 함

따로붙임 : 우이~신설 경전철 위생기구 형식선정(안). 끝

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	우이신설 경전철 책임감리원(1~4공구),우이신설경전철(주) 대표이사
★주무관	노지문		설비공사과장	이명수		도시철도설비부장	08/19 정찬웅
협조자	설비계획과장	강재천
시행	도시철도설비부-8438	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7311	/전송	02-772-7308	/	rho3725@seoul.go.kr	/	대시민공개