투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하자보수 요청

1. 관악구 치수과-12857(2015.08.19.)·11766(2015.07.29.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 신림2 빗물펌프장에 제작설치 및 시공한 기계설비에 대해유지관리기관 운영결과 다음과 같은 하자가 발생하여 수방업무에 지장을 초래하고 있으니, 조속히 하자보수 시행하여 그 결과를 2015.08.31.한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. ㈜대한중전기 : 배수펌프 3호기 기동불량

나. 청석전기(주) : 배수펌프 3호기 기동불량, 수배전반 접근경보 이상

다. 세경엔지니어링(주)

- 도면수정 : 난방배관, 상수도배관

- 시공수정 : 펌프3호기 밸브배관 누수, 지배수펌프 토출부 곡관, 상수도

중간밸브, 화장실 환풍기, 엑츄레이터 파손(전체), 밸브실

배관 부식 발생, 토출밸브 On-Off시 소음발생(3호기) 등

첨부 : 신림2빗물펌프장 보완요청 내용 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)대한중전기 대표 김재훈, 청석전기(주) 대표 노공환,세경엔지니어링(주) 대표 정용호
주무관	김경남		건축설비과장	김영수		설비부장	08/20 박기형
협조자	주무관	박병환
시행	설비부-10249	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	knkim8@seoul.go.kr	/	대시민공개