문서번호	총무과-14930
결재일자	2015.9.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
임봉순		최대봉	09/02 代최대봉
협조

이촌안내센타 소방전기 보강공사 시행계획

2015. 09

총 무 부

(총무과)

청사 소방전기 개선 계획

2006. 2월 준공한 이촌안내센타는 소방법 재정․강화전에 리모델링되어 조사결과 현행 소방법에 적합하지 않은 실정으로 다수인이 상주하는 공간으로 안전사고의 위험이 상존하여

한발 앞선 예방 및 대응을 위하여 현행법에 미흡한 시설을 사전에 보완하여 화재로부터 직원 안전사고 및 청사를 보호하고 소방법 기준에 맞도록 하고자 함.

관련근거 : 소방시설설치·유지및 안전관리에 관한 법률 시행령

안내센타 점검 개요

○ 목  적 : 청사 소방시설이 소방법에 부적합함으로 화재발생시 대처방법이 미흡하여 화재로부터 직원 및 청사를 보호하고 소방기준에 맞추고자 함.

○ 점검위치 : 이촌안내센타

○ 설치년도 : 2006. 02

○ 시설규모

- 구  조 : 철근․철골 콘크리트구조(연면적 322㎡)

- 층  수 : 지하1/지상2

- 주용도 : 제1종근린생활시설(공공사무소)

○ 점검결과 : 피난유도등 및 경보시설이 없어 화재발생시 대처가 어려운 실정으로 긴급 보완이 필요함.

문제점 및 대책

○ 현행 소방법에서는 밀폐된 공간에는 피난유도등 설치가 의무인데

비정규직의 직접고용 정책에 따라 공무직 전환되어 직원의 휴식공간이 부족하여 기존 구조물을 구획하여 사용하고 있으나 화재시 화재를 알리는 지구경종 및 피난유도표시 등 소방설비가 없어 대형 안전사고가 예상됨.

○ 소방법 기준에 맞게 소방시설을 설치하여 직원의 안전 및 청사

보호하여 직원 근무여건 개선하고자 함.

소방시설 설치 추진계획

○ 공 사 명 : 이촌안내센타 소방설비 보강공사

○ 공사기간 : ‘15. 09 ~ ‘15. 10.

○ 공 사 비 : ******************

○ 주요 공사내용

- **************************************

************************

****************************

○ 계약방법 : 수의계약(소액)

- 근 거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제25조

- 수의계약 사유 : 전기사용이 많아 화재위험이 있어 직원 및 청사의 안전을 위하여 긴급시공이 필요하나 금액이 소액이고  우리본부 소방전기 시공 실적이 있고 추후 소방서 신고등 대관업무 경험이 풍부한 아래 업체와 수의계약하고자 함.

- 수의계약업체 : **************

***********************************

기대효과

○ 청사 소방설비를 개선하여 직원 및 시민의 생명과 안전보호

○ 안전한 근무환경 개선으로 신명나는 일터 조성

○ 한발 앞선 예방 및 대응으로 소방기준에 맞추어 선도하는 행정구현

추진계획

○ ‘15. 09. 04 : 공사 발주 의뢰

○ ‘15. 09. 07 : 공사계약 및 착공

○ ‘15. 09. 07 ~ ’15. 10. 23 : 공사시공 및 준공.

첨부 : 1. 설계 내역서 1부.

2. 설계도면 1부.끝.