문서번호	운영팀-1
결재일자	2014.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영팀장	소장
이준호	윤광석	01/02 이상례

2013년 12월 여과지별 탁도 기록현황 보고

광암아리수정수센터

운    영    팀

2013년 12월 여과지별 탁도 기록현황 보고

여과수 탁도 유지관리 지침에 따라 지별 여과지 탁도를 15분 간격으로 기록하고 이를 분석하여 안전한 수질관리를 도모하고자 함.

□ 배경

○ 여과수 탁도 유지관리 지침에 따라 지별 여과지의 탁도를 15분 간격으로 24시간동안 계속 측정하여 기록함.

○ 현재 운영 중인 여과지들의 상태나 문제점을 기록된 측정치로 분석하고, 이를 여과지 운영에 반영하여 안전한 수돗물 생산에 만전을 기하기 위함.

□ 모래여과지 운영현황

○ 여과방식 : 급속여과(중력식)

○ 규    격 : 4.0 m× 17.5 m× 2 bay

○ 면    적 : 140 m2/지

○ 여층두께 : 120cm(여과사 유효경 1.0㎜)

○ 여과속도 : 약 65 m/일

○ 가동여과지 수 : 총24지

○ 탁도계 운영 : 탁도계(HF Micro TOL 3) 25개 운영(여과지별 24, 공동수로 1개)

□ 여과지 탁도 기록 기간

○ 2013년 12월 1일 ~ 2013년 12월 31일

□ 기록 분석

○ 일일 취수량 및 여과속도

- 12월 일평균 취수량은 21.7만톤(20.9~22.4만톤)으로 전월(22.2만톤)보다 소폭 감소하였음.

- 여과속도는 64.6m/일(62.3~66.6)로 전월 66.1m/일(63.5~71.8) 대비 취수량 감소에 비례하여 늦어짐.

○ 지별 여과수 탁도

- 여과지별 평균 여과수 탁도는 0.05 NTU로 상당히 양호한 수준임.

- 지별 최대 여과수 탁도는 0.12 NTU로 0.15 NTU를 초과한 경우는 없는 것으로 나타남.

○ 현재 여과수 탁도 유지관리지침에 따라 여과지가 안정적으로 운영되고 있고, 향후 여과지별 탁도 기록 및 분석을 통해 수질관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 2013년 12월 여과지 기록현황. 끝.