문서번호	정수과-4852
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		이태일	10/06 권오식
협조	주무관		박근희
	주무관		김성재

송수 잔류염소 설정 값 하향 조정

2015. 10.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

송수 잔류염소 설정값 하향 조정

우리정수센터 수계 수도꼭지 잔류염소 측정결과 기온 하락에 따라 잔류염소 값이 약간 높게 유지되고 있어, 제1ㆍ2정수장 송수잔류염소 설정값을 하향 조정하여 수돗물 정수처리 기준에 적합하게 유지하여 안전하고 맛있는 물을 공급하고자 함

Ⅰ		근 거 점검개요

음용률 향상을 위한 수돗물 염소냄새 저감대책(운영과-1961호, '13.5.2)

○ 자체 수도꼭지 수질검사조 편성 운영

○ 관말수도꼭지 잔류염소 측정결과

Ⅱ		관말지역 잔류염소 농도 조사결과 (단위

점검 일시	가이드라인 준수여부			잔류염소농도(mg/L)			수온(℃) (배수지 수계)
	계	초 과	준 수	평 균	최 고	최 저
2015.09.30	8	-	8	0.24	0.30	0.19	23.33 (용마)
2015.10.02	7	-	7	0.23	0.29	0.16	21.85 (용마,대현산)
합 계	15	-	15

※ 1정수장(대현산 배수지 공급) 송수잔류염소 설정값 : 0.43mg/L±0.4

※ 2정수장(용마,아차산 배수지 공급) 송수잔류염소 설정값 : 0.38mg/L±0.4

※ 수도꼭지 잔류염소 기준(본부 맛있는 물 Guide Line) : 0.1이상 ~ 0.3 mg/L이하

측정결과 분석 및 송수목표 잔류염소 유지관리 방안

○‘15.9.30과 10.2 양일간 1,2정수장 관말수도꼭지 잔류염소 측정결과 15개소 모두「맛있는 물 가이드라인」을 만족시키고 있으나,

- 기존 용마, 아차산 수계 잔류염소 평균은 0.24mg/L, 최고 0.30mg/L, 최저 0.19mg/L를 유지하고 있으며

- 대현산 배수지에서 공급된 소배수지(만리ㆍ능안) 관말잔류염소 값이 낮아 상향 공급해 왔으나 10월 2일 측정결과 약간 상승하고 있어

- 1ㆍ2정수장 송수잔류염소 설정값을 각각 하향 조정하여 운영코자 함

○‘15.9.30 정수지 3지, 4지 청소시 점검결과 정수지 내부 도류벽이 손상되어 10.23까지 보수공사 예정 임

- 이에따라 정수지 1지, 2지로 제1정수장과 제2정수장 송수를 함께 공급 할 수 밖에 없어 도류벽 공사가 완료될 때 까지는 송수잔류염소 설정값을 통합하여 운영코자 함.

○ 1,2정수장 잔류염소 설정값 하향조정은 동부수도사업소 수질팀장과 유선협의 하였으며 하향조정 후 관말 수도꼭지 잔류염소 측정결과에 따라 재조정 코자 함.

조정계획

정수장	조 정 전	조 정 후		증 감		조 정 일
1정수장	0.43±0.04mg/L	0.38±0.04mg/L		0.05mg/L↓		‘15.10.06 13 : 00 ~
2정수장	0.38±0.04mg/L	0.35±0.04mg/L		0.03mg/L↓
- 상기와 같이 송수잔류염소 설정값을 운영코자 하였으나 2정수지 도류벽 공사 완료시 까지는 송수잔류염소 설정값을 아래와 같이 운영코자 함.
1,2정수장 잔류염소 통합공급			0.38±0.04mg/L		도류벽공사 완료시 까지

ⅢⅢ		행정사항

설정값 조정 후 관말 수도꼭지 잔류염소 농도를 측정하고 그 결과를 수질관리에 반영

편차범위 ±0.04mg/L 유지토록 직근무자 수시 교육 실시

※ 특히, 초기 강우로 인한 NH3-N 유입 등 수질저하 우려시에는 편차 범위내에서 잔류염소 설정값 +0.02~0.03mg/L 상향조정 유지관리

배수지와 관말수도꼭지 적정 잔류염소 유지관련 동부수도사업소 및 서부수도사업소와 Hot Line 체제 유지

조정내역 관련기관 통보(본부, 연구원, 동부수도사업소, 서부수도사업소).

첨부 : 구의 수계 관말지역 잔류염소 조사결과 1부.  끝.