문서번호	급수운영과-17234
결재일자	2015.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김희철		임인택	10/07 전명수
협조

삼전동 38-27 앞 불용관 정비 계획

2015. 10

급수운영과

삼전동 38-27호 앞 불용관 정비계획

□ 불용관 현황

○ 위  치 : 삼전동 38-27호 앞(상수도 본관 CIP 200㎜)

○ 불용관 현황 : CIP 200㎜, L= 150m(추정)

□ 보고내용

○ 삼전동 38-27호 앞 상수도관이 GIS상으로는 CIP 200mm 1열로 되어 있으나, 2015.6.5. 누수복구작업시 CIP 200mm 2열로 매설되어 있음이 확인됨

○ 삼전동 33번지 앞, 38-13호 앞 밸브 개폐 확인 결과 상기 2열배관이 미연결되어 있음이 확인되었으며, 상수도관 노후 및 수돗물 정체로 인해 삼전동 38-3호에 녹물이 일부 출수되고 있음

○ 불용관을 정비하고 녹물발생 방지를 위해 삼전동 38-27호 앞에서 CIP 200mm 2열배관을 연결코자 함

□ 조치의견

○ 위 공사(불용관정비)의 시공은 「석촌1동외 11개동 상수도공사」업체인 거승건설(주) 한영주에게 작업지시코자 함

○ 불용관 폐쇄로 인한 불출수 가옥 발생시 인입관 연결 추가 시공

○ 소요예산은 불용관 정비예산을 활용정비. 끝.