문서번호	급수운영과-20567
결재일자	2015.10.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
손현정		이경희	10/13 이자화
협조

「2015년 관내 하수시설물 응급복구공사(연간단가)」관련

상수도관 이설요청에 따른 조치계획

(봉천동 ******* 앞)

2015. 10.

남부수도사업소

급수운영과

명에 의거 지역담당 업무수행중 관악구청 치수과로부터 저촉되는 상수도관 이설요청이 있어 현장조사를 실시하고 검토후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10.

보고자 : 지방시설주사보   손 현 정

남부수도사업소장 귀하

1. 현   황

○ 이설요청위치  : 관악구 봉천동 *********

○ 급수수계 : 낙성대배수지

○ 이설요청기관 : 관악구청 치수과  ※ 관련공문 : 상수도관 이설 협조 요청(치수과-15794호)

○ 이설요청사유 : 『2015년 관내 하수시설물 응급복구공사(연간단가)』 관련 저촉 상수도관 이설요청

2. 이설대상 상수도관 현황

연번	위 치	하수관거 규격	상수도관 현황		상수도관 속성	비고
			이설사유	이설개요
1	봉천동 ******호 앞	D=1500m, L=56m	하수관거에 종방향 간섭	D=300mm, L=10m	2004/DCIP/∅300

○ GIS위치도

3. 보고내용

○ 구청 치수과에서 시행 중인 『2015년 관내 하수시설물 응급복구공사(연간단가)』과 관련하여

공사구간내 하수관거(D=1500㎜) 개량공사시 저촉되는 상수도관을 이설요청한 사항으로,

○ 상기 GIS 도면과 같이 상수도관이 하수관거 부설방향(종방향)으로 저촉되는 실정임

4. 처리의견

○ 『2015년 관내 하수시설물 응급복구공사(연간단가)』 관련 하수관거 개량공사시 저촉되는 상수도관을 이설요청한 사항은 붙임문서와 같이 이설승인조건을 부여 원인자 부담으로 이설공사를 시행토록 회신하고자 하며,

○ 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은 별도 산출 및 고지하여

공사시행 전 납부토록 회신하고자 하며, 상수도 이설공사 감리자를 공사현장에 입회시켜

시공감독토록 하고 품질향상 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공사개요 : D=30mm, L=10m 이설

※ 상수도관 이설에 따른 일정등 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의

붙임문서 :  1. 지장물 이설 협조요청 공문 1부

2. 이설승인조건 1부. 끝.