문서번호	시설관리과-31637
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
배재민		손병희	10/26 나태산
협조
	주무관		김영태

유량계 비교측정 입회 결과 보고

(CB-02, 05, 07, 08, 23)

2015. 10.

유량계 비교측정 입회 결과 보고

구역유량계 및 중블록유량계 정도관리를 위해 본부가 시행하는 유량계 유지보수용역(본부 누수방지과) 비교측정에 입회하고 그 결과를 보고함.

□  현 황

○ 본부 유량계 유지보수 용역 기간 및 업체

- 용역기간 : 2015. 04. 01 ~ 2016. 03. 31

- 용역업체 : 한국유체기술(주)

○ 금회 비교측정 입회 구역

- 중블록유량계 : CB-02, 05, 07, 08, 23

- 비교측정인원 : 한국유체기술(주) 오창명 외 2명

- 입회참여자 : 배재민, 김영태

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계(m³)	현장유량계 (m³)	오차(%)	검사 결과	비 고
CB-02	1500	10.22, 10:19 ~ 13:26	10,745	10,730	-0.614	양호
CB-05	1200	10.21, 10:23 ~ 14:13	15,990	15,975	-0.09	양호
CB-07	2200	10.23, 10:06 ~ 13:37	18,009	18,000	-0.05	양호
CB-08	2200	10.23, 10:08 ~ 13:38	15,602.9	15,600	-0.02	양호
CB-23	300	10.21, 09:42 ~ 13:45	815.2	813	-0.27	양호

□  비교측정 결과

끝.