서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울 중구 무교로 13(휘닉스빌딩) 한덕수 귀하
(경유)
제목	개인하수처리시설(정화조) 적정 유지관리 협조요청

1. 우선 서울시 하수도 행정에 협조하여 주시는 한덕수님께 깊이 감사드립니다

2. 우리 시에서는 쾌적한 생활환경을 조성하기 위하여 악취 발생되는 정화조에는 악취저감시설(공기공급장치)을 설치하도록 독려하는 등 하수악취를 저감하기 위하여 노력하고 있습니다.

3. 최근, 중구 무교로 13번지 주변 도로에서 하수악취가 발생된다는 민원이 있어 현장확인한 결과, 귀하의 소유 건물인 휘닉스빌딩의 정화조 방류수에서 악취물질이 다량 검출되어 건물관리인의 협조로 2015.10.15. 정화조에 공기공급장치를 설치(시비지원) 가동 중에 있으나,

4. 공기공급장치 가동 시 지하실내 악취농도가 증가되어 이를 개선하고자 중구청과 합동으로 정화조 관리상태를 확인한 결과, 하수도법에 의한 개인하수처리시설 관리기준에 적정하지 않은 부분이 있어 아래와 같이 개선(협조) 요청하오니 조속한 시일내에 조치하여 주시기를 당부드립니다.

○ 개선(협조) 요청 내용

구분	관리 실태	개선 조치 사항
개선사항	생활오수의 일부가 정화조 (제2부패조)에 유입	1. 생활오수는 방류조로 유입 처리 2. 기존 부패조의 유입구(2개소)는 밀폐
협조사항	공기공급장치 가동 시 실내 악취농도 증가	기존 설치된 배기시설(닥트)를 정화조의 방류조 상단까지 연결 배기

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	신귀식		오폐수관리팀장	김윤수		물재생시설과장	10/29 代이웅희
협조자
시행	물재생시설과-2896	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3795	/전송	02-2133-1042	/		/	대시민공개