문서번호	정수과-10912
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
박찬종		代이용은	11/02 임정규
협조
	정수시설과장		代김오열

2015년 유효율 향상

T/F팀 회의결과 보고 (제21차)

2015.  10.  30.

2015년 유효율 향상

T/F팀 회의결과 보고 (제21차)

□ 회의개요

○ 회의일시 : 2015. 10. 31(금) 10:30 ~ 11:00

○ 회의장소 : 2층 회의실

○ 참석인원 : 10명(소장, 정수과장, 유효율 향상 T/F팀원 8명)

○ 회의안건

- 2015년 유효율 현황

- 유효율 향상 추진실적

- 향후 추진일정(T/F팀 협조요청사항) 등

□ 회의내용(회의자료 주요내용 설명)

○ 취·송수량에 대한 유량감시시스템 분석결과(2015. 9월)

- 9월의 유효율은 97.7%로 목표대비 0.3% 미달

- 2015년 평균은 97.6%로 목표대비 0.4% 미달

○ 중앙제어실 정수생산 운영월보 분석결과(2015년 9월)

- 취수량 기준 유효율은 97.8%이며,

- 유입수 기준 유효율은 98.2%임

○ 유량감시시스템과 중앙제어실 운영월보 데이터에 차이가 있으며,

- 이는 계량기의 자료수집 시스템 차이에 의한 것으로 사료됨

○ 유효율향상과 관련하여 지난 제20차 회의 이후

- 정수시설과를 주축으로 누수개선반이 정수과․정수시설과 합동으로 시설및 설비분야에 대한 누수여부를 확인(점검)한 결과,

- 1~2정수장 모두 특이점은 발견하지 못하였음

○ 하반기 유량계 교정검사(10/12) 측정결과 허용오차(±0.5%) 이내임

○ 향후 추진일정과 관련하여

- 그 동안 추진하였던 유효율 원인분석이 필요한 바, T/F팀의 각 추진반에서는 원인을 파악하여 다음 회의시(제22차, 11월 중순 예정) 검토(확인)한 사항에 대하여 추진실적을 발표하여 주기 바람

- 또한 BSC 성과관리계획과 관련하여 정성적 관리가 필요하므로 각 추진반에서는 소관사항이 차질없이 진행될 수 있도록 협조바람.

□ 회의결과

○ 2015년 유효율 목표인 98.0%를 달성하기 위하여 T/F팀을 비롯한 전 직원이 노력하여 주기 바람

○ 무효량의 2/3를 차지하고 있는 미계측량의 원인 등을 찾기 위하여 다각적인 검토와 확인이 필요할 것임

○ 그동안 유효율 향상과 미계측량의 원인분석을 위하여 노력하여 왔으나, 영등포정수센터만으로는 어려움이 있으므로, 관련기관(본부)과의 구내배관 등에 대한 누수탐상 등을 실시관련 협조를 요청하는 방안 등에 대하여 검토하기 바람

따로붙임 : 제21차 회의자료 1부. 끝.