“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 하반기 공기충전기 자체 공기 성분분석 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제15조(소방장비의 안전관리)

나. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시(소방방재청 고시 제2013-8호)

다. 안전지원과-20861(2015.9.30.)호 “2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림”

2. 위와 관련 2015년 하반기 공기충전기 자체 공기 성분분석 계획을 다음과 같이 알리오니, 각 부서는 현장활동대원의 안전을 위하여 공기 성분분석에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2015.11.18.(수) 09:00~

나. 분석대상 : 공기충전기 5대

다. 분석인원 : 소방서별 2인 1조 편성

라. 분석장소 : 호흡보호장비 정비실(동작소방서)

마. 분석기준 :「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」제4조(호흡용 공기의 품질) 적합 여부 확인

- 호흡용 공기의 품질 기준

항 목	품 질 기 준	비 고
산 소	20~22 % 이내	※ 호흡용 공기는 육안검사를 통하여 먼지, 오물, 금속입자 등이 관찰되지 않아야 하며, 냄새가 인지되지 않아야 한다.
이산화탄소	1,000 ppm 이하
일산화탄소	10 ppm 이하
수 분	25 mg/㎥ 이내
오일 미스트	5 mg/㎥ 이내
총 탄화수소	25 ppm 이하
총 휘발성유기화합물	500 ㎍/㎥ 이내

바. 분석방법

- 부서별 보유중인 공기충전기로 공기호흡기 용기에 공기 충전한 후 호흡 보호 장비 정비실에 보유중인 공기순도분석기 2대로 공기충전기 공기성분 분석

- 성분 분석용 공기는 30Mpa(약 300㎏f/㎠)의 압력으로 10개의 공기호흡기 용기를 충전하거나 1시간의 부하운전을 실시한 직후 채취하여 분석

붙임 : 1. 공기충전기 자체 공기성분분석 결과(서식) 1부.

2. 공기충전기 보유 현황(2015.8.31.기준) 1부.

3. 공기충전기 성분분석 일정 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	박병철		장비회계팀장	代박주영		소방행정과장	11/16 김성준
협조자
시행	소방행정과-14372	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-712-6061	/전송	02-701-3491	/	king1250@seoul.go.kr	/	대시민공개