문서번호	물재생시설과-3920
결재일자	2015.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
조귀현		황철호	11/23 이철해
협조
	실무사무관		임두선

서남물재생센터

슬러지소각시설 가동중지계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			중지기간
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
위․수탁 협약서 제12조	㈜서남환경	슬러지소각시설 가동 중지계획 검토	협의완료	16일

2015. 11

물순환안전국

(물재생시설과)

서남물재생센터 슬러지 소각시설

‵15년 하반기 부분정비에 따른  가동중지계획 검토보고

(주)서남환경에서 ‘15년 하반기 부분정비에 따른 슬러지소각시설 가동중지계획 승인요청에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고드림

□ 슬러지 처리시설 개요

○ 시설규모 : 슬러지 건조능력 150톤/일, 슬러지 소각능력 90톤/일

○ 운영주체 : (주)서남환경

□ 슬러지 처리시설 정비계획

○ 정비일정 : 16일{‘15.11.29(일) 00:00 ~ 12.14(월) 24:00}

○ 정비대상

정 비 명	정 비 개 요	정비기간	사 업 비 (천원)	비 고
계			415,286
소각장 건식반응집진기 외 1종 제조구매 설치	- 건식반응집집진기 교체설치 - 정량스크류 신설	‘15.11.06~ ‘15.12.15	206,888
슬러지 소각장 인버터 제어반 제조구매 설치	- 정량 스크류 모터 등 케이블 신설공사 - 힌버터 제어반 2면 신설 - 자동제어 프로그램 수정 및 추가	‘15.11.09~ `15.12.15	89,980
소각장 연수 및 공정수 배관 교체공사	15A~25A 배관 철거설치	‘15.11.05~ `15.12.18	21,588
슬러지 소각장 보조버너외 2종 정비공사	- 보조버너 교체 1대 - 폐열회수보일러 및 보조보일러 세관 - 유동사 교체	‘15.11.18~ ‘15.12.15	96,830

□ 검토(승인)내용

○ 가동중지일 : `15.11.29(일) 00:00 ~ 12.14(월) 24:00(16일간)

○ 가동중지 사유

- 소각장 건식반응집진기가 장기간 사용으로 내부마모 및 부식이 심하여 교체하고, 소각로내 슬러지 불완전연소 및 고착되는 현상을 방지하고자 슬러지를 소량 균등 투입할 수 있는 정량 투입기를 설치하여 안정적인 슬러지 처리를 도모하고 소각로 정지를 최소화하고자 정비 필요

- 소각장 폐열회수보일러 및 보조보일러는 에너지이용합리화법 제39조에 따른 계속사용검사 수검에 대비하고 보일러의 안전한 가동 및 열효율 증가를 위해 세관을 시행코자 하며, 장기사용으로 노후, 부식된 보조버너 교체를 실시하여 슬러지소각시설의 유지관리에 만전을 기하고자 정비를 위한 가동중지가 필요함

○ 정비기간중 발생 슬러지 처리계획(단위 : 톤)

발 생 량	처 리 량				비 고
	계	매 립 지	적 환 장	소 각
8,000	8,000	6,050	1,950	0	500톤/일 발생*16일 550톤/일 매립지 처리*11일

○ 2015년 슬러지 소각시설 중지기간 및 잔여일수

연간가동중지 가능일수 (협약서 제12조	‘15년 11월 현재 가동중지 일수	금회 중지승인 요청일수	잔여일수	비 고
32일	4.2일	16일	11.8일

□ 검토의견

○ 슬러지 소각시설 건식반응집진기외 1종 정비공사 등은 부분정비 공사로 위‧수탁 협약서 제12조에 의거 슬러지소각시설 연중가동 중지기간 32일 범위안에서 시행하는 정비공사로 가동중지를 승인요청은 적정하며

○ 슬러지처리시설 가동중지에 따른 발생물량을 슬러지 처리계획에 의거 전량 처리하여야 하나, 처리후 잔량발생시 적환장에 적치하고 냄새에 의한 민원이 발생되지 않도록 덮개 설치 등 관리철저

○ 가동중지 승인기간은 아래와 같으며, 슬러지 처리비용 등을 감안 가동중지기간을 최소화 할 수 있도록 인력보강 및 사전준비를 철저히 하여 정비기간 단축시행

요청사유	요 청 기 간	승 인 기 간	비고
하 반 기 부분정비	16일 ‘15.11.29(일) 00:00~12.14(월) 24:00	16일 ‘15.11.29(일) 00:00~12.14(월) 24:00

○ 승인기간내에 정비가 완료 되지 않았을 시에는 재승인 받은후 시행

○ 공사시행시 가스에 의한 질식, 추락, 화재 등 안전사고 예방을 위해 안전조치를 취한 후 시행토록 승인하고자 함.

붙임 : 1. 슬러지소각시설 가동중지 승인요청 공문.  1부.

2. 정비계획서.                          1부.

3. 정비 예정공정표.                     1부.

4. 정비업체 현황.                        1부.

5. 현황사진.                             1부.  끝.