문서번호	급수운영과-22772
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이정훈		11/24 최임봉
협조	시설관리과장		송근호
	주무관		제영도

삼성배수지 통수관련

소출수지역 해소 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

강남수도사업소

삼성배수지 통수관련 소출수지역 해소 계획보고

삼성배수지 통수시에 소출수가 발생되는 강남구 논현동 일부지역에 대하여 소출수 해소 계획을 아래와 같이 보고드림

소출수 지역 현황

위  치 : 강남구 논현동 130번지 일대

수  계 : 암사정수센터 직송

수  압 : 2.6㎏/㎠

소출수 사유 : 삼성배수지가 통수되면 수압이 1.8㎏/㎠로 변경됨에 따라

3층이상의 직결급수 세대는 소출수 현상이 발생함

보고 내용

소출수 지역을 삼성배수지 통수전에 봉은배수지 수계로 전환하고자 함

	수계	수압(㎏/㎠)	직결급수 가능
현재	암사정수센터 직송	2.6	4층
삼성배수지 통수 시	삼성배수지 수계	1.8	2층
봉은배수지 전환 후	봉은배수지 수계	2.8	4층

위 치 도

수계전환을 하기 위하여 중간밸브 추가 설치 및 분기밸브 위치변경이 필요함

→ 아래 수계전환 계획도 참조

수계전환 계획도

현재	공사 후

2015.11.30.(월)에 삼성배수지 통수 예정임. 통수 전에 소출수 해소를 위한

상수도 공사가 긴급하게 시행되어야 함

조치 계획

상기 보고내용에 의거 긴급 상수도 공사에 대하여 시설관리과에 협조요청하여  「2015년 서초,강남구 관내 긴급누수복구」 계약 업체인 삼조건설(주) 대표 정은영에게 공사 지시하고자 함

- 공사개요 : 상수도 밸브(D=100~150mm) 2개소 설치,

- 소요예산 : 20백만원[자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비-송배관정비]

(단위:천원)

구분	계	공사비	관급자재비	복구비
소요예산	20,000	8,000	6,000	6,000

끝.