문서번호	정수과-5760
결재일자	2015.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유동구		이태일	11/25 代정남기
협 조
	행정관리과장			정남기
	정수시설과장			代김석정
	주무관			김점철
	주무관			김수영
	주무관			김석정
	주무관			박근희

사각 농축조 및 방류수 재활용 방안

「관계자회의 개최결과 보고」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

사각 농축조 및 방류수 재활용 방안

「관계자회의 개최결과 보고」

노후되어 방치상태로 있는 사각 농축조를 방류수 및 빗물 담수조로서의 재활용 및 방류수 재활용을 통한 구내용수(화장실, 세척용수 등) 및 조경용수로서의 가능성 등 여러 주제에 대해 최선의 방향을 도출하고자 관계자 회의를 개최하고, 그 결과를 보고드림.

Ⅰ				회의 개요

일시 및 장소

○ 일시 : ‘15. 11. 19. (목) 10:00 ∼ 11:30

○ 장소 : 구의정수센터 정수과 회의실

참석자(10명)

○ 회의 총괄 : 정수과장

○ 정수과 : 박근희, 정미선, 이완표, 경규선, 구영수, 유동구

○ 정수시설과 : 김석정, 김수영

○ 행정관리과 : 김점철

회의 안건

○ 사각농축조 재활용 가능 여부

○ 방류수 재활용 가능한 용도 및 경제성 검토

회의 진행

○ 정수과장 모두 발언 → 구영수 주무관 창의제안 발표 → 유동구 주무관 회의 자료 설명 → 각 담당자 의견 개진 → 정수과장 총괄 정리

회의 사진

Ⅱ				회의 준비자료

사각 농축조 재활용 방안 추진계획 보고(창의 제안)

○ 제안 배경

- 사각 농축조 시설물 노후화 및 유지관리상 문제 발생

- 아파트 밀집지역과 근접하고 있어 환경적 미관 저해요인 발생

○ 제안 내용

사각 농축조를 배출수처리장 방류수를 재활용하기 위한 담수조로 사용

목 적	방류수 재활용	사각농축조 리모델링
용 도	․ 기계용수, 화장실용수, 청소용수, 살수용수, 조경용수, 소방용수, 잡용수 등 사용	․ 정수센터 환경개선 ․ 견학시민 만족도 향상

○ 기대 효과

- 기존 방치되어 있는 시설물을 재활용 → 수돗물 소비량 및 하수 발생량 감소 → 수질보전 효과 및 관리업무 효율성 증대

- 최종 방류수 재이용으로 인한 환경오염요인 저감 및 예산절감

- 아리수 정수센터 저탄소 녹색성장 이미지 구현, 정책부흥 및 실현도모

사각농축조 재활용방안 관계자 회의자료(검토의견)

○ 방류수 재활용을 위한 방류수 수질 검토

- 재활용수 수질기준 관련근거

「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 시행규칙

별표 2 하·폐수처리수 재처리수 및 온배수 재처리수의 용도별 수질기준

○ 용도별 재활용 수질기준 및 방류수 수질분석 결과

구 분	청소·화장실용수	세척·살수용수	조경용수	방류수 분석결과
총대장균군수 (개/100㎖)	불검출	1,000 이하	1,000 이하	26
결합잔류염소 (㎎/L)	0.2 이상			0.05
탁도 (NTU)	2 이하	2 이하	2 이하	0.17
생물화학적산소 요구량 (㎎/L)	5 이하	5 이하	5 이하	0.3
냄 새	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않음
색도 (도)	20 이하			2.2
수소이온농도 (pH)	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	6.9
염화물 (mgCl/L)			250 이하	15
결 과	부적합	적합	적합

※ (용어해설)

- 청소·화장실용수 : 건물 내부 청소 또는 화장실 사용을 위한 용수

- 세척·살수용수 : 도로, 건물 외부 등의 세척 또는 살수 용수

- 조경용수 : 가로수, 잔디 등 도로·공원·체육시설 등의 식물 식재 용수

○ 수질분석 결과에 따른 검토의견

- 청소·화장실용수

→ 총대장균수, 결합잔류염소에서 수질기준 부적합으로 청소·화장실용수       로서 사용할려면, 염소 소독설비 같은 추가적인 시설 설치가 필요함.

- 세척·살수용수, 조경용수 : 재활용 수질기준에 적합

- 구내 기계용수, 소방용수, 잡용수 : 재활용 수질기준이 없어 각 용도별 적정성 등에 대해 검토 필요

○ 관련 법률 및 법률 적용 사항

- 관련 법률 :  「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 시행령

제 14조(공공하수도관리청 외의 자가 받아야 하는 하ㆍ폐수처리수 재이용사업 및 온배수 재이용사업의 인가 등)

① 법 제11조제1항에 따라 공공하수도관리청 외의 자가 하·폐수처리수 재이용사업 또는 온배수 재이용사업의 인가를 받으려는 경우에는 환경부령으로 정하는 하·폐수처리수 재이용사업 또는 온배수 재이용사업 인가신청서에 제13조제1항 각 호의 서류와 도서를 첨부하여 환경부장관에게 제출하여야 한다.

인허가 관련 전화 질의 답변

관련부서 : 환경부 생활하수과

담 당 자 : 정관주

일시 : 2015년 11월 4일 14:00

① 구의정수센터 배출수처리장 방류수 재활용관련 법률 적용 여부?

- 문 : 광진구청 청소과에서 도로 먼지 제거 등 살수 차량의 물을 구의정수센터 배출수처리장 방류수(폐수)를 사용하고 있는데, 「물의 재활용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따라 환경부 장관의 인가를 받아야 하는가?

- 답 : 인가를 받을 필요가 없다. 개인사업자만 해당되는 사항임

② 하·폐수처리수 재처리수 용도별 수질기준 적용 여부?

- 문 : 물의 재활용 촉진 및 지원에 관한 법률」을 보면 폐수 재활용 시 수질기준이 있던데, 수질기준을 지켜야 하는가?

- 답 : 기준을 지키는 것이 바람직하리라 본다.

○ 방류수 재활용을 위한 사각농축조 재활용에 대한 검토의견

- 중앙제어실 검토 요청(안) : 사각농축조 재활용 및 폐수 처리수 재처리 설비를 갖춰 방류수를 재활용함으로써 수돗물 소비량 대체

- 문제점 :

① 시설 노후화로 재활용 곤란

배출수지 증설공사 관련 협의요청 시 사각농축조를 배출수지로 사용하도록 용도 변경을 제안하였으나, 시설물 노후화로 추가 건설보다 더 큰 비용 발생 및 구조적인 안전성 문제가 발생 할 수 있어 재활용 방안이 실행되지 않음.

② 방류수 담수 시 세균 번식 및 조류 발생 우려

→ 조류 발생에 따른 냄새 유발

③ 동절기 표면 결빙에 따른 이용 제한

→ 결빙을 방지하기 위해서는 상부가 오픈되어 있지 않는 밀폐된 저류조 형태가 바람직함

④ 미관 저해

주변의 아파트 밀집지역과 근접하고 있어 환경적 저해요인 발생

정수센터 견학자 등 방문객들에게 깨끗한 아리수 이미지의 저해 우려

○ 검토의견 : 사각 농축조의 이미지 개선사업 시행 검토 필요

Ⅲ				관계자 회의 내용

정수과장, 유동구 주무관 의견

- 세척․화장실 용수 등 구내용수는 배관 설비가 필요하므로 경제성 검토가 되어야 함.

- 사각 농축조는 구조적인 안전성이 확인 되지 않아 재활용 보다는 폐기하고, 조경을 새로 하는 것이 좋을 것으로 판단함.

- 각 검토 사항에 대해 분야별로 의견 제시를 바람

① 사각농축조 재활용 가능 여부

② 폐수 처리수 재처리 설비 및 소독설비 설치 가능 여부와 추정 소요예산

③ 방류수 재활용 가능한 구내용수 물량 및 경제성 검토

④ 사각 농축조 이미지 개선사업 시행 검토

⑤ 에너지 절감 현장적용 시범사업 예산지원 가능여부

김수영 주무관 의견

- 사각 농축조는 시설 노후 및 구조적 안전성 문제로 철거 후 성토 작업, 조경 식재가 좋음.

김점철, 정미선 주무관 의견

- 실제 청사 내 중수도는 비데가 설치된 변기, 양치질 등으로 사용하기에 부적당하므로 청소용수, 소변기 등 사용할 수 있는 폭이 좁음.

- 소화 및 인명 구조용도로 쓰는 소방용수나 항상 일정하게 안정된 수질을 유지해야 하는 약품희석수 등 잡용수로도 사용이 부적합한 것으로 판단됨.

- 따라서, 배출수처리장 방류수를 청사 내 중수도로 사용할려면, 별도의 배관 설비를 하여야 하므로 공사비 대비 사용량이 적어 경제성이 낮음.

- 다만 조경 용수로 사용하는 것은 배출수처리장 인접 부위에 배관 및 스프링클러를 사용하여 이용이 가능할 것으로 보임.

김석정 팀장 의견

- 방류수를 재활용하는 방안은 물을 재이용하는 측면에서 여러 방향에서 검토 되었으면 함.

- 사각 농축조를 빗물 저류조로서 사용하는 방안이 검토되고 있으며, 시설물 폐기보다 재이용 하는 측면에서 검토하는 것이 바람직.

정수과장, 박근희 팀장, 유동구 주무관 의견

- 2014년 기준 1일 방류량은 약 1,600톤인데 현재 도로 청소용수 재활용  실적은 약 150톤이므로, 배출수처리장 시설유지용수 약 1,000톤을 제외하고도 1일 450톤을 추가로 재활용이 가능함.

- 세척․살수용수 및 조경용수로의 사용은 수질기준에 적합하므로, 광진구청 및 가까운 성동, 동대문, 강동, 송파, 중랑 등 인접구청에 재활용 증가방안 업무협의 추진필요.

Ⅳ				회의결과 총괄 및 지시사항

배출수처리장 방류수 재활용량 증가관련 구청 업무협의 및 에너지 절감 현장적용 시범사업 예산지원 가능여부에 대해 물 연구원과 업무협의 등은 정수과에서 추진바람

정수센터 자체 조경용수로서 방류수를 재활용하여 사용하는 방안은

행정과 및 정수시설과에서 검토바람

사각 농축조 안전성 재검토 및 향후 이미지 개선 계획 등에 대해서는 정수시설과에서 검토바람

※ 첨부 : 1. 사각 농축조 재활용 방안 추진계획 보고(창의제안서) 1부.

2. 사각 농축조 재활용 방안 관계자 회의자료 1부.

3. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 용도별 수질기준 1부.  끝.