문서번호	급수운영과-24928
결재일자	2015.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
박홍선		최임봉	12/23 代김인웅
협 조
	시설관리과장			송근호
	주무관			윤복철
	주무관			송종학
	주무관			이광주

상수도 빅데이터를 활용한 일공급량 분석 보고(12월 18일)

2015년  12월

강남수도사업소

(급수운영과)

상수도빅데이터를 활용한 일 공급량 분석보고

‘15 업무실행계획과 관련 일공급량 분석을 상수도 빅데이터인 유량감시시스템을 활용한 일 공급량 분석 보고임.

※ 15. 2. 26(목) 정례사업소장회의 업무보고

※ 유수율목표 97.48% 달성을 위한 일공급량 감축 목표 7,340㎥

산출근거 : (2014년 공급량 142,763천㎥ - 2015년 목표공급량 140,084천㎥) ÷ 365일 = 7,340㎥/일

□  일 공급량 현황 (전년 대비)

□ 일  시 : 2015. 12. 18(금)  기온 ( -7.4 ~ -0.4°)

□ 공급량 : 392,733㎥ ( 전년대비 증 14,243㎥ )

□ 증•감원인 : 기온 3.7°증가

□  중블럭별 일 공급량 분석 (지난주 대비)            단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	-7,327	5,990	-1,157	-12,753	429	388	-224
	-2%P	4%P	-1%P	-14%P	2%P	4%P	-4%P
지난주 (12. 11 금)	400,060	130,377	130,982	103,114	20,016	9,536	6,035
금일 (12. 18 금)	392,733	136,367	129,825	90,361	20,445	9,924	5,811
차이량분석	기온 11.7° 감소

□ 중블럭별 일 공급량 분석 (전일 대비)             단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	-5,317	-6,573	12,587	-12,080	1,255	-722	216
전일 (12. 17 목)	398,050	142,940	117,238	102,441	19,190	10,646	5,595
금일 (12. 18 금)	392,733	136,367	129,825	90,361	20,445	9,924	5,811
차이량분석	기온 0.1° 감소

□ 중블럭별 전주대비 최소유량 증가량            단위 : ㎥, %P

블럭명 일 시	청 담 ㎥ %P		반 포 ㎥ %P		서 초 ㎥ %P		방배가3 ㎥ %P		암 사 ㎥ %P		방 배 ㎥ %P
12. 11	73	( 5 )			43	( 5 )			22	( 22 )	13	( 26 )
12. 12									16
12. 13	51	( 3 )			135	( 17 )			34	( 34 )	3	( 6 )
12. 14	22	( 1 )	210	( 18 )	89	( 11 )					5	( 10 )
12. 15	145	( 10 )	190	( 17 )	89	( 11 )			32	( 32 )	12	( 24 )
12. 16	100	( 7 )					42	( 21 )
12. 17	65	( 4 )							4	( 4 )
12. 18	128	( 9 )					20	( 10 )	12	( 12 )

※ %P : 최소유량증가량/중블럭별 일공급량

일 유량트렌드 분석결과 조치

□  최소유량 증가 현상이 발생한 청담․방배가3중블럭 누수다발지역 누수탐지실시

- 청담중블럭 : 도산공원사거리주변 강남구 논현동 63번지 일대

- 방배가3중블럭 : 사당역주변 서초구 방배동 530번지 일대

□ 신고에 의한 중블럭별 누수복구실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	1	50	-		-		1	50	-		-		-
복구일							12. 17
누계/년	357	26,645	108	7,315	106	4,417	74	9,351	20	1,546	33	2,138	16	1,878

□ 빅데이터에 의한 다량누수탐지실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	1	1,238	-		1	1,238	-		-		-		-
복구일					12. 18
누계/년	223	80,984	51	20,667	59	25,204	76	20,815	19	7,047	8	3,701	10	3,550

붙임 : 상수도 빅데이터를 활용한 일 유량 트렌드 분석(6개 중블럭).  끝.