문서번호	원수관리과-379
결재일자	2016.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	02/19 박기석
협 조
	정수시설과장			김긍채
	주무관			김향석
	주무관			봉선필

뚝도 취수펌프실 전기공사계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

뚝도 취수펌프실 전기공사계획 보고

우리 정수센터 취수장의 뚝도 취수펌프 부속시설 교체에 따른 전기공사를 아래와 같이 시행하여 취수장 운영에 만전을 기하고자 함

□ 전기공사 추진배경

○ 우리 센터에서 교체 추진중인 뚝도 취수펌프 부속시설중 토출측 게이트 밸브(Ø900) 4대를 수동에서 전동 밸브로 교체함에 따라 전동밸브 전원공급시설 설치 필요

- 뚝도 취수펌프 토출측 게이트밸브 시설현황

구분	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	비 고
현재 상태	수동	수동	수동	수동	수동	수동	수동
금년 추진계획	향후 추진	향후 추진	전동으로 교체	전동으로 교체	전동으로 교체	전동으로 교체	향후 추진

- 기계설비 물품구매 추진개요

․ 건명 : 뚝도 취수펌프장 모타펌프 부속시설 교체

․ 밸브류 조달구매 : 2016.1.22 ~ 3.22

․ 현장 설치공사   : 2016.3.23 ~ 4.30

․ 소요 예산       : 200백만원

※ 강북, 구의 취수펌프 토출 게이트밸브 교체계획은 없음

□ 추진계획

○ 전원 공급시설 설치대상 : 뚝도 취수펌프 토출 게이트밸브 4대(3~6호)

- 엑츄레이터(밸브 구동장치) 규격 : 3Ø 380V 5.5kW

○ 전원 공급시설공사 개요

- 공사내역 : 누전차단기 4개, 케이블(F-CV 4㎟×3C, GV 4㎟×1C) 포설 111.2m, 후렉시블 전선관(28mm) 10m

- 공사방법 : 전원 공급시설을 펌프실의 각 펌프 현장(Local) 기동반 메인 차단기 전원측에서 3Ø 380V 전원을 분기하여 공급

- 소요예산 : 약 2,000천원

○ 추진 방법 : 우리 정수센터 전기공사 연간단가계약 업체(KSO전기 대표 박종숙)에 작업지시하여 밸브 교체전까지 공사시행 후 정산처리

□ 행정사항

○ 전기공사 연간단가계약 업체(KSO전기 대표 박종숙)에 작업지시 및 정산처리 - 정수시설과. 끝.