취약관로 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 03/03 서경만

급수운영과-874(2016.1.13)호와 관련 취약관로에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.   03.  03.

보고자   주무관  성 명 : 송 철 호

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 취약관로 수질검사(종로구)

□ 출장일시 : 2016. 03. 03(목) 13:05 ~ 16:20

□ 출 장 자 : 수질팀 2명 (변학준, 송철호)

□ 출장내용 및 결과

연 번	위치 및 구간	수질검사 결과		비 고
		탁도	잔류염소
1	숭인2동 435-4 ~ 556(대현산1-1중블록)	0.16	0.18
2	사직동 1-27 ~ 1-30	0.16	0.20
3	사직동 262-(19~57)	0.16	0.27
4	체부동 118-16	0.22	0.24
5	내수동 72-1 ~ 110-4	0.20	0.26
6	소격동 154-2 ~ 101-4	0.24	0.19
7	평창동 562-2(북악가1중블록)	0.12	0.17
8	혜화동 28-8 ~ 50-5(대현산1-3중블록)	0.16	0.18
9	명륜동2가 81-1 ~ 85-2(대현산1-3중블록)	0.16	0.26
10	명륜동2가 85-2 ~ 117-1(대현산1-3중블록)	0.17	0.26

□ 조사자의견

- 상기 취약관로에 대하여 10일 간격으로 5회 수질검사 후 결과를 관련부서에 통보하고자 함.

붙  임 :  2016년 취약관로 현황(종로구) 1부 끝.