문서번호	원수관리과-534
결재일자	2016.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장
봉선필	손주옥	03/09 박기석
협 조
	주무관		김효준
	주무관		이준수

강북계열 고효율 취수펌프 제작설치 계획

2016. 3.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북계열 고효율 취수펌프 제작설치 계획

금년 강북계열 고효율 취수펌프 교체사업에 대해 안정적인 취수펌프 운영을 위해 장래분 위치(3호,8호)에 펌프를 설치하고자 함

Ⅰ		사업근거 및 기추진실적

취수펌프 년차별 개량추진(기술진단과-100973:`11.12.29)

펌프개량 추진실적

- 2014년 : 주펌프720kW × 2대

- 2015년 : 주펌프720kW × 1대

Ⅱ		현 황

강북계열 취수펌프 시설현황

도수관	A 열						B 열
펌 프	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호	10호	11호
용량(kW)	720		장래분	720		375	720	장래분	375	720
유량 (㎥/hr)	7,320			7,320		3,660	7,320		3,660	7,320
설치년도	`97			`15	`97		`14		`97	`14	`97
흡수정	1흡수정			2흡수정			3흡수정			4흡수정

현 황 사 진

Ⅲ		사업 검토사항

모타펌프 제작설치 규격

- 보조펌프 3,660㎥/hr(375kW)×1대(3호라인)

- 주 펌 프 7,320㎥/hr(720kW)×1대(8호라인)

※ 규격 선정사유 : 과취수로 인한 흡수정 수위저하 예방을 위해 흡수정별 취수유량 균등분배(주펌프×2, 보조펌프×1)

모타펌프 설치위치

- 강북계열 3호, 8호라인

※ 설치위치 선정사유 : 기 설치되어 있는 펌프를 교체설치하기 보다는 펌프가 미설치되어 있는 3호, 8호 장래분 위치에 신규증설 하는 것이 취수펌프를 보다 안정적으로 운영 할 수 있음

Ⅳ		사 업 개 요

사업기간 : 2016. 3. ~ 9.

규   모

- 취수펌프 2대(720kW×1대, 375kW×1대) 제작설치

- 주변기기 설치 1식

- 전기․통신공사 1식

계약방법 : 종합낙찰제

납품조건 : 종합효율 86%이상

사 업 비 : 680,000천원(전기통신사업비 포함)

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비

기타사항

- 전기통신공사 별도발주(감시제어프로그램 설치는 감시제어유지보수 용역에 포함하여 발주)

- 펌프축 슬리브 제작시 세라믹코팅 공법을 적용하여 슬리브의 내구성 증대와 마모파손률 개선

Ⅴ		추 진 일 정

2016. 3. 10. ~ 4. 20. : 본부 기술심사 및 본청 계약심사

2016. 4. 21. ~ 9. 30. : 사업발주 및 시행. 끝.