문서번호	시설관리과-7047
결재일자	2016.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
배재민		손병희	03/10 이승철
협조
	주무관		김영태

유량계 비교측정 입회 결과 보고

(CB-09, CB-11, CBM-30)

2016. 03.

유량계 비교측정 입회 결과 보고

구역유량계 및 중블록유량계 정도관리를 위해 본부가 시행하는 유량계 유지보수용역(본부 누수방지과) 비교측정에 입회하고 그 결과를 보고함.

□  현 황

○ 본부 유량계 유지보수 용역 기간 및 업체

- 용역기간 : 2015. 04. 01 ~ 2016. 03. 31

- 용역업체 : 한국유체기술(주)

○ 금회 비교측정 입회 구역

- 구역 및 중블록유량계 : CB-09, CB-11, CBM-30

- 비교측정인원 : 한국유체기술(주) 오창명 외 2명

- 입회참여자 : 배재민, 김영태

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계(m³)	현장유량계 (m³)	오차(%)	검사 결과	비 고
CB-09	1,350	02.04, 10:24 ~ 13:46	13,461	13,298	-1.21	교정
		02.04, 13:48 ~ 14:49	3,597	3,600	0.09	양호
CB-11	600	02.04, 10:21 ~ 13:45	3,741.6	3,746	0.12	양호
CBM-30	250	02.24, 11:07 ~ 14:07	168.40	167.89	-0.30	양호

□  비교측정 결과

끝.