문서번호	기전과-2715
결재일자	2016.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
곽정헌		남궁영주	03/10 임대성
협조
	주무관		김현기

「2016년 해빙기대비」

경관조명 및 가로등시설 점검·정비 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03

동부도로사업소

기전과

「2016년 해빙기대비」

경관조명 및 가로등시설 점검·정비 결과 보고

2016년 해빙기대비 경관조명 및 가로등시설물에 대한 점검 ․ 정비를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 도로시설과-1724호(2016.02.11.)

(`16년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행)

○ 기전과-1794호(2016. 02.18)

(`16년 해빙대비 경관조명 및 가로등시설 점검․정비 계획)

□ 경관조명 및 가로등시설물 현황

구분	시설물(소)	분전반(면)	조명등(수량)	비 고
계	41	40	5,819
경관조명	5	6	4,300
가로등	33	25	1,242	지하차도 가로등포함
헌릉로연결도로	3	9	277

□ 점검내용

○ 점검 및 정비 : 2016. 02. 17 ~ 03. 05

○ 점검자

- 시설물 담당별 점검(가로등․경관조명 3명, 헌릉로연결도로 2명)

○ 주요점검내용

- 등기구 탈락 및 접속상태

- 노출전선 및 배관부착상태

- 등주기초 볼트조임 및 경사주 발생여부 상태

- 분전반 차단기 동작 및 발열 상태

- 부점등 및 구간부점등 여부(분기회로 절연상태)

□ 점검결과

○ 정비완료

- 가로등 부점등 보수(램프, 안정기 교체) 15등

(천호대교 4등, 잠실대교 4등, 영동2교 1등, 탄천1교 1등,

영동6교 2등,탄천교 1등, 삼성교1등, 가락지하차도 1등)

- 가로등주 누전차단기 4개 교체

(탄천1교 1개, 천호대교 2개,영동6교 1개)

○ 유지보수 업체(연간단가) 작업지시 보수

- 올림픽대교 교각경관조명 보수(3.25일 완료예정)

․교각 경관조명등(MH2000W) 5등 부점등

․교각 경관조명등(MH1000W) 1등 부점등

붙임 :  기전시설물 점검보고 1부.  끝.