문서번호	운영과-1119
결재일자	2016.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	04/21 김웅남
협조

2처리장 오수펌프장 수중펌프 고장보고

2016.4.20

2처리장

2처리장 오수펌프장 수중펌프 고장보고

○ 일  시 : 2016. 4.20

○ 장  소 : 2처리장 오수펌프장

○ 기기명 : 수중펌프 F호

○ 내  용 : 장시간 사용으로 인한 수중펌프의 기밀유지가 파손되어

내부에 수분유입으로 인한 절연파괴

○ 보고자의견 : - 예비펌프의 부재로 인하여 다른 펌프 고장시 다량의

오수 유입시 대처에 애로사항 발생

○ 첨부물 : 사진. 끝.