문서번호	급수운영과-8354
결재일자	2016.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
박홍선		조상덕	04/28 정경효
협 조
	시설관리과장			박희철
	주무관			김문호
	주무관			이광주
	주무관			송종학

2016년 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획

2016년 4월

강남수도사업소

(급수운영과)

2016년 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획

유수율 편차가 많은 가압 급수지역에 대한 체계적인 관리를 통해유수율 향상에 기여하고자 추진계획을 보고 드림.

▸ 「2016년 유수율 향상 추진계획」(누수방지과-3433) 관련 세부 추진계획

1		현 황

□ 가압(증압)장 현황

2015.12.31.일 기준

구 분	계	유 인	무 인	증 압
계	29	1	5	23
가압장명	1	삼성	방배(배), 내곡, 일원본동, 반포(배), 우면산	구룡, 국민단지, 궁마을, 논현1, 논현2, 논현3, 도곡, 방일초, 방죽1, 삼성, 서초, 형촌, 역삼1, 역삼2, 역삼3, 자곡, 쟁골, 송동마을, 세곡, 도곡2, 대치, 수서, 신자곡

□ 유수율 증/감 분석

2015.12.31.일 기준

구 분		계	강남구	서초구
합 계		18	11	7
100% 초과	2015	4	2 (역삼1, 방죽1)	2 (서초, 형촌)
	2014	4	3 (역삼1, 방죽1, 궁마을)	1 (서초)
	증/감	0	-1	1
90~100%	2015	11	8 (궁마을, 논현2, 삼성, 세곡, 역삼2, 일원본동, 쟁골, 논현3)	3 (국민단지, 반포, 방일초)
	2014	8	6 (논현1, 논현2, 삼성, 세곡 일원본동, 논현3)	2 (국민단지, 반포)
	증/감	3	2	1
90~85%	2015	1	1 (논현1)
	2014	2		2 (방일초, 송동마을)
	증/감	-1	1	-2
85% 미만	2015	2		2 (송동마을, 내곡)
	2014	4	2 (역삼2, 쟁골)	2 (형촌, 내곡)
	증/감	-2	-2	0

※ 전체 29개소 중 11개소 제외 (유인 1, 배수지 직송 1, 유량계 미설치 등 기타 9)

2		관리실태 및 문제점

□ 가압장 유수율 분석 결과

∘ 유수율 100%초과 지역  2014년 4개소 → 2015년 4개소(변동없음)

∘ 유수율 90~100%지역 : 2014년 8개소 → 2015년 11개소(증 3개소)

∘ 유수율 90%미만 지역 : 2014년 6개소 → 2015년 3개소(감 3개소)

※ 18개소 중 7개소(38.8%)가 100% 이상, 90% 미만으로 유수율 편차가 심해 집중 관리 필요

○ 가압급수지역 관리실태

∘ 가압급수 경계 불일치로 유수율 과대·과소 지역 존재

- 가압급수구역 경계와 요금관리시스템 상호 불일치

∘ 유수율 관리를 하지 않는 가압급수지역 다수 존재

∘ 고장 유량계 장기 방치, 유량계 미설치 등 가압급수 지역 관리 미흡

∘ 가압급수지역 관리카드 및 추진사항에 대한 이력관리가 제대로 시행되고 있지 않아 직원 인사 이동시 인수·인계가 원활하지 않는 문제점이 있어 개선이 요구

3		추진목표 및 방향

□ 유수율 관리대상 확대

구 분	계	강남구	서초구
당 초	18	11	7
변 경	26	18	8
증 / 감	8	7	1

※ 전체 29개소 중 3개소(유인1, 배수지 직송2)를 제외한 26개소 대상 관리

□ 유수율 관리대상 담당자 (26개소)

∘ 강남구 급수운영과 18개소

- 이보민(6) : 역삼1, 역삼2, 역삼3, 도곡, 도곡2, 대치

- 차승현(4) : 논현1, 논현2, 논현3, 삼성

- 고원석(8) : 일원본동, 궁마을, 방죽1, 세곡, 송동마을, 자곡, 신자곡, 구룡

∘ 서초구 시설관리과 8개소

- 송종학(3) : 방배, 방일초, 국민단지

- 강희창(1) : 서초

- 안규태(3) : 형촌, 송동마을, 내곡

- 김희원(1) : 반포

□ 유수율 목표 설정

○ 100% 초과 지역(3개소) ⇒ 100% 이내로 관리

○ 90% 이상 지역(11개소) ⇒ 현 수준을 유지

○ 85~90% 미만 지역(1개소) ⇒ 2 ~ 5% 상향 관리

○ 85% 미만 지역(3개소) ⇒ 5 ~ 7% 상향 관리

4		세부 추진계획

□ 중점 추진사항

○ 유량측정 불가한 증압장 유량계 정비 (3개소)

∘ 역삼3 : 터빈 유량계 신설

∘ 도곡 : 고장 터빈 유량계 교체

∘ 자곡 : 터빈 유량계 이설

∘ 유량계 정비는 지역담당자가 상수도공사단가계약업체에 작업지시하여  6월 말까지 정비완료

○ 신설 증압장 유수율 관리 (3개소)

∘ 2015년 신설증압장 도곡2, 대치, 신자곡 가압급수구역 수전 6월말까지 정리완료

○ 유수율 관리대상 추가 (2개소)

∘ 구룡, 방배 유수율 관리대상에 추가

○ 유수율 편차해소 및 관리담당자 지정

∘ 전체 가압급수지역에 대한 유수율 목표 관리

∘ 가압지역별 관리담당자 지정 및 달성목표 설정

∘ 유수율이 낮은 85% 미만 지역을 우선적으로 집중 관리

∘ 유수율이 100% 이상 지역은 100% 이내로 관리하여 편차 해소

○ 과수압 해소추진 및 적정 수압유지

∘ 정점부 출수상태를 파악하여 적정한 관압(1.5 ~ 2.0㎏/㎠)을 유지

∘ 유량감시시스템을 활용 유량패턴 분석으로 관압조정(일공급량 분석)

∘ 감압밸브는 주기적으로 점검 및 정상 작동상태 유지

∘ 모터펌프를 적정 용량으로 교체 또는 토출압 조정으로 과 수압 해소

○ 누수탐지 강화 및 하수관로 점검

∘ 다점형상관식 누수탐지기로 집중누수탐지

∘ 하수관로 육안점검 정기적 실시, 주·야간 병행(필요시)

- 하수관으로 맑은 물이 흐르는지 여부

- 유수율이 저조하고 관압이 높은 가압급수지역 우선 실시

- 관압이 높아 누수가 예상되는 지역의 하수관로 집중 조사

○ 가압수와 자연수지역의 명확한 경계관리

∘ 자연수 급수가능 지역은 가압급수지역에서 제외(가압지역 축소)

∘ 가압수와 자연수지역 경계밸브 개·폐 여부 조사

∘ 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 재조사

○ 가압급수지역 유수율 변동사항 분석

∘ 월단위로 유수율(공급량, 조정량) 분석 : 유량감시 및 인포 시스템 자료

∘ 수전수가 많고 유수율이 낮은 가압급수지역 우선 원인분석 및 조치

∘ 공급량 및 조정량의 정확성 제고

- 가압급수지역 수전의 누락, 자연수지역 수전의 추가여부 확인

- 유량계실 침수 및 전송설비 고장 예방 등 기기설비 관리 강화

□ 가압구역 시설자료 개선방안

○ GIS시스템 활용 전산관리

∘ 기 구축된 GIS시스템에 가압급수 관리카드 및 현황 자료 전산 입력 관리

∘ GIS상 구축된 가압장 관련 기능

- 시설물관리 → 가압장 정보

☞ 기본정보, 안전점검, 점검보수, 유지보수, 펌프정보, 관련자료

※ 입력경로 : 시설물 관리/가압장 관리/가압장 정보/가압지역 선택/관련자료(첨부)

∘ 입력 사항 : 가압급수지역 현황, 관리카드(도면 포함), 수전내역(Arisu 인포 시스템 자료), 경계밸브 및 감압밸브(GIS시스템 자료)

5		향후계획

○ 2016년 가압급수지역 유수율 관리 대상 작성 제출

○ 가압급수지역 현황 등 관리 사항 GIS시스템 입력

- 가압급수지역 현황, 관리카드, 수전내역, 밸브(경계밸브, 감압밸브 등)

붙임 : 1. 2015년 가압 급수지역 유수율 1부.  끝.