문서번호	도시철도설비부-4908
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		설비공사과장	도시철도설비부장
이재구		황영일	05/10 정찬웅
협조
	설비계획과장		이명수

9호선 3단계 기계설비공사 착수전

공사관계자 회의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

도시철도설비부

(설비공사과)

9호선 3단계 기계설비공사 착수전

공사관계자 회의결과 보고

서울지하철 9호선 3단계 건설공사중 기계설비 공사 착수전 업무협의를 위하여 공사관계자 회의를 개최하고 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일  시 : 2016. 5. 9.(월) 10:00~11:50

○ 장  소 : 도시기반시설본부 회의실(14층)

○ 참석자 : 22명

- 도시철도설비부장, 설비계획과장, 설비공사과장, 공사관리관(8명)

- 건설사업관리기술자 : 5명(922공구 미투입)

- 시공사 건설기술자 : 6명

○ 안  건 : 9호선 3단계 918~923공구 기계설비공사 착수전 업무협의

□ 회의내용

○ 청렴하고 안전하게 책임있는 업무수행 당부

○ 설계도서 검토 및 미비사항 보완 요청

○ 주요장비 시방서 검토 협의

- 송풍기, 항온항습기, 냉각탑 단체표준제품 구매 할 것

- 감사원 감사 지적사항 전달

∙ PSD 8량을 6량으로 변경

∙ 공기여과시설 개선 계획 전달

∙ 에스컬레이터 모터용량 검토

- 승강설비, PSD, 공기여과장치, 냉동기, 본선송풍기, 자동제어 시방서 검토

- 본선환기구 규모조정에 따른 송풍기 용량 검토

- 변전실(918, 921, 923공구) 유지온도 변경에 따른 송풍기 용량 변경

○ 정거장 기능실 변경에 따른 설비 배치 검토

○ 9호선 2단계 공사 참고사항 및 운영사 요구사항 반영 요청

○ 승강설비 등 주요장비 발주방법 및 일정 논의

○ 직팽식공조기 적용방안 논의 결과 : 반영 불가

- 불가 사유 : 전기 용량 증가, 실외기 설치공간 및 환기구 면적 증가

○ 본선송풍기 인버터 반영 관련 : 시공사에서 전기분야와 협의

□ 향후계획

○ 회의에서 논의한 사항 관련 문서 공문시행

○ 추진 공정에 따라 세부 시행방안 업무협의

○ 기계설비분야 공사 추진

따로붙임 : 1. 회의 참석자 서명부 1부.

2. 회의 진행 사진 1부. 끝.